Einzelraum-Lüftungsgerät ERG 60 - System VENTECH

für Wandmontage in frostfreien Räumen

Das Einzelraum-Lüftungsgerät ERG 60 für einen Luftvolumenstrom von max. 60 m³/h besteht aus einer kompakten, wärmebrückenfreien und wärmegedämmten Gehäusekonstruktion, außen aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 9016, einem patentierten hocheffizienten Wärmerückgewinnungssystem mit Luft/Luft-Gegenstrom-Kanalwärmetauscher mit einem Temperaturänderungsgrad von ca. 90 % (Rückwärmezahl), mit energiesparenden Radialventilatoren mit EC-Motoren Technologie mit Volumenstromkonstant-Regelung. Diese Motoren sind hochwirksam und gleichzeitig völlig wartungsfrei. Mit Luftfiltern der Filterklasse ISO ePM2,5 50% in der Außenluft und ISO Coarse 50% in der Abluft und einer integrierten, verkabelten Steuerelektronik. Der Frontdeckel ist für Wartungsarbeiten abnehmbar. Das Entleeren des Kondensatbehälters wird elektronisch überwacht und ist ohne Öffnen des Gerätes einfach durchführbar.

An der Bedieneinheit, die an der Vorderfront integriert ist, kann neben den vier Lüfterstufen, Stufe IV für den Stoßlüftungsbetrieb mit automatischer Rückstellung, zwischen Sommer und Winterbetrieb umgeschaltet werden. Die Anzeige für den Filterwechsel und die Entleerung für den Kondensatbehälter sowie die elektronische Frostschutzüberwachung für den Wärmetauscher wird über integrierte LED´s im Bedientableau angezeigt. Der Wärmetauscher wird über eine automatische elektronische Frostschutzüberwachung geschützt. Das Filterwechselintervall ist 3-stufig einstellbar. Durch die optionale Infrarotfernbedienung kann das Lüftungsgerät ferngesteuert werden. Über die Aktivierung der Bediensperre kann die Bedienung direkt am Bedientableau unterbunden werden.

Im Lieferumfang der Geräteeinheit sind die beiden Wanddurchführungen für die Außenluft und Fortluft mit den Montageclips und einer Außenluft-/Fortluftgitterkombination enthalten.

Technische Daten:

- Luftvolumenstrom (Lüfterstufen 1 bis 4, Stufe 4 = Stoßlüftung): 15 / 25 / 40 / 60 m³/h

- Wärmetauscher: Luft/Luft-Gegenstrom-Kanalwärmetauscher

- Rückwärmezahl: bis 90 %

- Wärmebereitstellungsgrad: 77 bis 88 %

- Luftfilter Außenluft: Filterklasse ISO ePM2,5 50%

- Luftfilter Abluft: Filterklasse ISO Coarse 50%

- Schallleistungspegel (Lüfterstufen 1 bis 4): 11,9 / 18,4 / 24,8 / 30,5 dB(A)

- Norm-Schallpegeldifferenz, Gerät ausgeschaltet / eingeschaltet: 45 dB / 44 dB

(bei offenen Rückstauklappen)

- elektrischer Anschluss: 230 V / 50 Hz

- elektrischer Leistungsaufnahme (Lüfterstufen 1 bis 4): 6,6 / 9 / 16 / 39 Watt

- Gerätegehäuse: Stahlblech verzinkt

- Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 9016

- Geräteabmessungen: B x H x T = 470 x 470 x 180 mm

- Gewicht: 12,5 kg

- Außenwanddurchführung: 2 x ø105 x 500 mm

(Ansaug- und Ausblasgitter im Lieferumfang enthalten)

Spezifischer Energieverbrauch gemäß EU-Verordnung 1253/1254-2014

Klasse A in Verbindung mit einer Steuerung nach örtlichem Bedarf.

Klasse B in Verbindung mit einer Handsteuerung.

maximaler Luftvolumenstrom: 55 m³/h

Schallleistungspegel LWA: 43 dB(A)

Die Energieeffizienzklasse ist bis zum maximalen Luftvolumenstrom gültig.

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253/1254-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014.

Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08ERG060

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Einzelraum-Lüftungsgerät ERG 60UP - System VENTECH

für Unterputzmontage in frostfreien Räumen

Das Einzelraum-Lüftungsgerät ERG 60UP für einen Luftvolumenstrom von max. 60 m³/h besteht aus einer kompakten, wärmebrückenfreien und wärmegedämmten Gehäusekonstruktion, außen aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 9016, einem patentierten hocheffizienten Wärmerückgewinnungssystem mit Luft/Luft-Gegenstrom-Kanalwärmetauscher mit einem Temperaturänderungsgrad von ca. 90 % (Rückwärmezahl), mit energiesparenden Radialventilatoren mit EC-Motoren Technologie mit Volumenstromkonstant-Regelung. Diese Motoren sind hochwirksam und gleichzeitig völlig wartungsfrei. Mit Luftfiltern der Filterklasse ISO ePM2,5 50% in der Außenluft und ISO Coarse 50% in der Abluft und einer integrierten, verkabelten Steuerelektronik. Der Frontdeckel ist für Wartungsarbeiten abnehmbar. Das Entleeren des Kondensatbehälters wird elektronisch überwacht und ist ohne Öffnen des Gerätes einfach durchführbar.

An der Bedieneinheit, die an der Vorderfront integriert ist, kann neben den vier Lüfterstufen, Stufe IV für den Stoßlüftungsbetrieb mit automatischer Rückstellung, zwischen Sommer und Winterbetrieb umgeschaltet werden. Die Anzeige für den Filterwechsel und die Entleerung für den Kondensatbehälter sowie die elektronische Frostschutzüberwachung für den Wärmetauscher wird über integrierte LED´s im Bedientableau angezeigt. Der Wärmetauscher wird über eine automatische elektronische Frostschutzüberwachung geschützt. Das Filterwechselintervall ist 3-stufig einstellbar. Durch die optionale Infrarotfernbedienung kann das Lüftungsgerät ferngesteuert werden. Über die Aktivierung der Bediensperre kann die Bedienung direkt am Bedientableau unterbunden werden.

Im Lieferumfang der Geräteeinheit ist das Unterputzgehäuse, die beiden Wanddurchführungen für die Außenluft und Fortluft mit den Montageclips und einer Außenluft-/Fortluftgitterkombination enthalten.

Technische Daten:

- Luftvolumenstrom (Lüfterstufen 1 bis 4, Stufe 4 = Stoßlüftung): 15 / 25 / 40 / 60 m³/h

- Wärmetauscher: Luft/Luft-Gegenstrom-Kanalwärmetauscher

- Rückwärmezahl: bis 90 %

- Wärmebereitstellungsgrad: 77 bis 88 %

- Luftfilter Außenluft: Filterklasse ISO ePM2,5 50%

- Luftfilter Abluft: Filterklasse ISO Coarse 50%

- Schallleistungspegel (Lüfterstufen 1 bis 4): 11,9 / 18,4 / 24,8 / 30,5 dB(A)

- Norm-Schallpegeldifferenz, Gerät ausgeschaltet / eingeschaltet: 45 dB / 44 dB

(bei offenen Rückstauklappen)

- elektrischer Anschluss: 230 V / 50 Hz

- elektrischer Leistungsaufnahme (Lüfterstufen 1 bis 4): 6,6 / 9 / 16 / 39 Watt

- Gerätegehäuse: Stahlblech verzinkt

- Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 9016

- sichtbare Geräteabmessungen: B x H x T = 505 x 510 x 20 mm

- Unterputzgehäuse für ERG 60UP: B x H x T = 485 x 500 x 180 mm

- Gewicht: 13 kg

- Außenwanddurchführung: 2 x ø100 mm

(Ansaug- und Ausblasgitter im Lieferumfang enthalten)

Spezifischer Energieverbrauch gemäß EU-Verordnung 1253/1254-2014

Klasse A in Verbindung mit einer Steuerung nach örtlichem Bedarf.

Klasse B in Verbindung mit einer Handsteuerung.

maximaler Luftvolumenstrom: 55 m³/h

Schallleistungspegel LWA: 43 dB(A)

Die Energieeffizienzklasse ist bis zum maximalen Luftvolumenstrom gültig.

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253/1254-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014.

Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08ERG060UP

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Ersatzteil: Abluftfilter

Technische Daten:

- Filterklasse: ISO Coarse 50%

- Bauform: Filterzelle

- Abmessungen: B x H x T = 147 x 93 x 25 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08ERG60KASG4

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Ersatzteil: Außenluftfilter

Technische Daten:

- Filterklasse: ISO ePM2,5 50%

- Bauform: Filterzelle

- Abmessungen: B x H x T = 150 x 93 x 25 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08ERG60KASF7

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Infrarotfernbedienung

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08ERGFB

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............