Kompaktlüftungsgerät LG 150 A

für Wand- oder Deckenmontage in frostfreien Räumen in linker oder rechter Ausführung

Das Kompaktlüftungsgerät LG 150 A für einen Luftvolumenstrom von max. 150 m³/h besteht aus einem kompakten, wärmebrückenfreien und wärmegedämmten EPP-Gehäuse mit einer Blechverkleidung, pulverbeschichtet in RAL 9003, einem hocheffizienten Wärmerückgewinnungssystem mit Luft/Luft Gegenstromwärmetauscher aus recycelbarem Kunststoff mit einem Temperaturänderungsgrad von 92,4 %, einem automatischen 100%-igen Bypass, energiesparenden Radialventilatoren mit EC-Motoren Technologie und Volumenstromkonstant-regelung, Luftfiltern der Filterklasse ISO ePM2,5 55% in der Außenluft und ISO Coarse 70% in der Abluft. Mit integrierter, verkabelter, Steuerelektronik und einer Revisionstüre zur Filterwartung.

Externe Prüfungen:

- Passivhaus zertifiziert

- TÜV Austria Typengeprüft

- DIBt-Zulassung

Passivhauszertifiziert gemäß PHI-Kriterien:

- Gehäusedichtheit: Externe Leckage 0,6 %, Interne Leckage 0,9 %

- Wärmebereitstellungsgrad: ŋeff, t, WRG = 86 %

- Behaglichkeitskriterium: TZUL= +17,2 °C bei TAUL= -10 °C

- Stromeffizienz: ŋelek. = 0,30 Wh/m³

Prüfung nach DIBt:

Temperaturänderungsgrad: 92,4 %

Betriebspunkt:

- Volumenstrom: 135 m³/h

- Ext. Pressung: 200 Pa

Mit folgenden Einbauteilen:

- Gegenstromwärmetauscher mit Bypass

- Zuluft- und Abluftventilatoren mit EC Technologie

- Filterzelle ISO ePM2,5 55% in der Außenluft

- Filterzelle ISO Coarse 70% in der Abluft

- Kondensatwanne und Kondensatstutzen mit R ½“ AG

- Steuerelektronik

- optional: integriertes PTC Elektrovorheizregister

(als Einfrierschutz für den Gegenstromwärmetauscher)

- optional: integrierter Enthalpietauscher

Technische Daten:

- Elektrischer Anschluss: 230 V / 50 Hz

- Vorsicherung: 13 A

- Abmessungen Ausführung Wand: B x H x T = 680 x 783 x 290 mm

- Abmessungen Ausführung Decke: B x H x T = 680 x 783 x 290 mm (310 mm mit Montagewinkel)

- Gewicht: rd. 30 kg

- Luftanschlüsse: ZUL / ABL / AUL / FOL je ø 125 mm

Spezifischer Energieverbrauch gemäß EU-Verordnung 1253/1254-2014

Klasse A+ in Verbindung mit einer Steuerung nach örtlichem Bedarf.

Klasse A in Verbindung mit einer Hand-, Zeit- oder zentralen Bedarfssteuerung.

maximaler Luftvolumenstrom: 150 m³/h

Schallleistungspegel LWA beim Referenzvolumenstrom: 39 dB(A)

Die Energieeffizienzklasse ist bis zum maximalen Luftvolumenstrom gültig.

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253/1254-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014.

Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Fabrikat:	PICHLER

Typen:		08LG150AWR (Wand, rechte Ausführung)

08LG150AWL (Wand, linke Ausführung)

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Fabrikat:	PICHLER

Typen:		08LG150ADR (Decke, rechte Ausführung)

08LG150ADL (Decke, linke Ausführung)

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: mit integriertem PTC-Elektrovorheizregister (Leistung: max. 750 Watt)

Als Einfrierschutz für den Gegenstromwärmetauscher. In einem Gitterrahmen eingebaut.

Stetige Ansteuerung und Regelung des integrierten Vorheizregisters für einen energieeffizienten Frostschutzbetrieb gemäß aktuellem PHI-Reglement.

Fabrikat:	PICHLER

Typen:		08LG150AWRV (Wand, rechte Ausführung)

08LG150AWLV (Wand, linke Ausführung)

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Fabrikat:	PICHLER

Typen:		08LG150ADRV (Decke, rechte Ausführung)

08LG150ADLV (Decke, linke Ausführung)

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: mit integriertem Enthalpietauscher

Feuchteübertragender Gegenstromwärmetauscher mit selektiver Polymer-Membran und Kondensatfüllstandswächter.

Spezifischer Energieverbrauch gemäß EU-Verordnung 1253/1254-2014

Klasse A+ in Verbindung mit einer Steuerung nach örtlichem Bedarf.

Klasse A in Verbindung mit einer Hand-, Zeit- oder zentralen Bedarfssteuerung.

maximaler Luftvolumenstrom: 150 m³/h;

Schallleistungspegel LWA beim Referenzvolumenstrom: 39 dB(A);

Die Energieeffizienzklasse ist bis zum maximalen Luftvolumenstrom gültig.

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253/1254-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014.

Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Fabrikat:	PICHLER

Typen:		08LG150AWRF (Wand, rechte Ausführung)

08LG150AWLF (Wand, linke Ausführung)

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Fabrikat:	PICHLER

Typen:		08LG150ADRF (Decke, rechte Ausführung)

08LG150ADLF (Decke, linke Ausführung)

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: mit integriertem Enthalpietauscher und PTC-Elektrovorheizregister (Leistung: max. 750 Watt)

Feuchteübertragender Gegenstromwärmetauscher mit selektiver Polymer-Membran und Kondensatfüllstandswächter.

Elektrovorheizregister als Einfrierschutz für den Gegenstromwärmetauscher. In einem Gitterrahmen eingebaut. Stetige Ansteuerung und Regelung des integrierten Vorheizregisters für einen energieeffizienten Frostschutzbetrieb gemäß aktuellem PHI-Reglement.

Fabrikat:	PICHLER

Typen:		08LG150AWRFV (Wand, rechte Ausführung)

08LG150AWLFV (Wand, linke Ausführung)

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Fabrikat:	PICHLER

Typen:		08LG150ADRFV (Decke, rechte Ausführung)

08LG150ADLFV (Decke, linke Ausführung)

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Bedieneinheit Type MINI (inkl. Montagezubehör)

Die Bedieneinheit MINI dient zur Ansteuerung des Lüftungsgerätes. Die einfache Bedienung ermöglicht eine manuelle Einstellung der Lüftungsstufen, die Umschaltung zwischen Sommer- und Winterbetrieb, die Einstellung der Volumenströme. Weiters werden der Betrieb, Filterwechsel und eventuelle Störungen angezeigt. Die Montage erfolgt in einer Unterputzdose (nicht im Lieferumfang enthalten).

Abmessungen: B x H x T = 80 x 80 x 19 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LGMINI150200

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Bedieneinheit Type TOUCH

Die Bedieneinheit TOUCH mit 4.3“ Farb-Touch-Display dient zur Ansteuerung des Lüftungsgerätes. Die einfache Bedienung ermöglicht eine automatische oder manuelle Einstellung der Lüftungsstufen. Im Automatikbetrieb arbeitet das System nach programmierbaren Zeitprogrammen, Feuchte- oder CO2-Regelung vollautomatisch, im manuellen Betrieb kann z.B. die Lüftungsstufe individuell erhöht werden (Stoßlüftung). Weitere Funktionen sind die Umschaltung zwischen Sommer- und Winterbetrieb, die Einstellung der Volumenströme. Es werden der Betrieb, die Temperaturen, ein erforderlicher Filterwechsel und eventuelle Störungen in Klartext angezeigt. Die Montage erfolgt in einer Unterputzdose (nicht im Lieferumfang enthalten).

Beschreibung:

- Vollgrafisches TFT 4,3“ Touchdisplay, weißer Text auf rotem Hintergrund

- integrierter Raumtemperaturfühler

- intuitive Bedienung

- Zeitprogramm

- Betriebsstundenzähler

- Micro-USB Serviceschnittstelle zum Anschluss eines Service-PC

- 4-Draht Busverbindung

- Abmessungen: B x H x T = 110 x 84 x 25 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LG150250TC

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: CO2-Sensor

CO2-Sensor im Aufputzgehäuse, geeignet für die Wandmontage, zur Bedarfsregelung des Volumenstroms.

Technische Daten:

- Spannungsversorgung: 24 V AC/DC

- Ausgangssignal: 0 - 10 V

- Messbereich: 0 - 2000 ppm

- Abmessungen: B x H x T = 85 x 85 x 35 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		07RCO248330

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Feuchte-Sensor

Feuchte-Sensor im Aufputzgehäuse, geeignet für die Wandmontage, zur Bedarfsregelung des Volumenstroms.

Technische Daten:

- Spannungsversorgung: 24 V AC/DC

- Ausgangssignal: 0 - 10 V

- Messbereich: 0 - 100 % r.F.

- Umgebung: 0 - 60 °C (nicht kondensierend)

- Abmessungen: B x H x T = 85 x 85 x 35 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		07RHF49360

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Segeltuchstutzen

Aus kaschiertem und hochreißfesten Gewebe und mit beidseitigen Muffen aus verzinktem Stahlblech.

Technische Daten:

- Durchmesser: 125 mm

- Muffenmaß

- gestreckte Länge 150 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		01STR0125

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Abdeckelement (inkl. Montagezubehör)

Zur Verblendung der AUL und FOL Leitung zur Wand hin.

Beschreibung:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 9003

- Abmessungen: B x H x T = 680 x 265 x 273 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LG150ABDE265A

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Abdeckelement (inkl. Montagezubehör)

Zur Verblendung der ZUL und ABL Leitung zur Wand hin.

Beschreibung:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 9003

- Abmessungen: B x H x T = 680 x 80 x 273 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LG150ABDE080A

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Ersatzteil: Außenluftfilter

Technische Daten:

- Filterklasse: ISO ePM2,5 55%

- Bauform: Filterzelle

- Abmessungen: B x H x T = 263 x 196 x 44 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		40LG050230

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Ersatzteil: Abluftfilter

Technische Daten:

- Filterklasse: ISO Coarse 70%

- Bauform: Filterzelle

- Abmessungen: B x H x T = 263 x 196 x 44 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type		40LG050240

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Außenluftfilter (Pollenfilter)

Technische Daten:

- Filterklasse: ISO ePM1 80%

- Bauform: Filterzelle

- Abmessungen: B x H x T = 263 x 196 x 44 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		40LG050250

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Schalldämmeinheit (für System KomFlex)

Kompakte Lüftungsgeräte-Schalldämmeinheit zum direkten Anbau an das Komfortlüftungsgerät in Verbindung mit dem Luftleitungssystem KomFlex, mit eingebauten effizienten, speziell akustisch geformten Umlenkschalldämpferkulissen, Gehäuse außen aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 9003, der Innenteil ausgeführt als Umlenkkammer mit strömungstechnisch und akustisch optimierten Kulissen, nicht brennbare Kulissen mit hochfester, abriebsicherer und feuchtigkeitsabweisender Oberfläche aus Glasseide, mit Absorptions- und Resonanzelementen zur optimalen Schalldämpfung. Anschlussstutzen mit System Safe, für Steckmontage passend zum Luftleitungssystem KomFlex. Die Anschlüsse sind mit Staubschutzkappen verschlossen. Mit Befestigungslaschen zur einfachen Wand- oder Deckenmontage.

Technische Daten:

- Durchmesser Zuluft: 6 x ø 63 mm

- Durchmesser Abluft: 6 x ø 63 mm

- Abmessungen: B x H x T = 680 x 795 x 273 mm

- Dämpfung bei 250 Hz: 18 dB

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LG150SDEV063A

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Schalldämmeinheit (für System Spiro)

Kompakte Lüftungsgeräte-Schalldämmeinheit zum direkten Anbau an das Komfortlüftungsgerät, mit eingebauten effizienten, speziell akustisch geformten Umlenkschalldämpferkulissen, Gehäuse außen aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 9003, der Innenteil ausgeführt als Umlenkkammer mit strömungstechnisch und akustisch optimierten Kulissen, nicht brennbare Kulissen mit hochfester, abriebsicherer und feuchtigkeitsabweisender Oberfläche aus Glasseide, mit Absorptions- und Resonanzelementen zur optimalen Schalldämpfung. Anschlussstutzen mit System Safe, ausgeführt für Steckmontage. Die Anschlüsse sind mit Staubschutzkappen verschlossen. Mit Befestigungslaschen zur einfachen Wand- oder Deckenmontage.

Technische Daten:

- Durchmesser Zuluft:	3 x ø 100 mm

- Durchmesser Abluft:	3 x ø 100 mm

- Abmessungen: B x H x T = 680 x 795 x 273 mm

- Dämpfung bei 250 Hz: 18 dB

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LG150SDEV100A

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: mit externem Warmwassernachheizregister

Zur Nachheizung der Zuluft für Rohreinbau ø 125 mm. Nur in Verbindung mit Temperaturfühler (Art. Nr.: 40LG041920).

Technische Daten:

- Luftmenge: 180 m³/h

- Medium: 60/40 °C

- Leistung: ca. 700 W

- Rohrdurchmesser: Ø 125 mm

- Abmessungen: B x H x T = 238 x 180 x 276

Fabrikat:	PICHLER

Type:		01VBC125

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Kabeltemperaturfühler (Kabellänge 2 m)

NTC Thermistor Sensor mit Metallhülse

Fabrikat:	PICHLER

Type:		40LG041920

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Dreiwege Motorregelventil

3-Weg-Regel-Kugelhahn für 3-Punkt-Regelung von Kalt- und Warmwasser mit aufgebautem Regelantrieb.

Technische Daten:

- Belimo-Antrieb: TR 230-3

- Antriebsspannung: 230V AC

- Steuersignal: 3-Punkt

- Regelkugelhahn: R3015

- KVS-Wert: 0,63 m³/h

- Einbaulage: beliebig

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08MISCHER

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Gerätesiphon für LG 150

Dient zur hygienischen, einwandfreien und räumlichen Trennung der Einleitung des Kondensats in den bauseitigen Siphon.

Fabrikat:	PICHLER

Type:		40LG030620

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Anbauverschraubung PVC von ½ Zoll auf 1 ¼ Zoll

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08REDPVC11412

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Übergangsstück HL40.2 für HT Rohr Ø 40 mm aus PE

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08UEGSHL40R12PE

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Übergangsstück HL30.2 für HT Rohr Ø 32 mm aus PE

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08UEGSHL30R12PE

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: MODBUS/NABTO-GATEWAY

Dient zur Verbindung des Kompaktlüftungsgerätes mit dem Internet und in weiteren Folge mit der Pichler App. Bei Verwendung des Gateways entfällt die Modbus RTU Verbindung der Gebäudeleittechnik.

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08GATEWAYNABTO

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: MODBUS/KNX-GATEWAY

Das Modbus / KNX Gateway ermöglicht die Anbindung des Kompaktlüftungsgerätes LG150 an ein KNX-Bussystem. Dabei dient das Gateway als Bindeglied zwischen den beiden Bussystemen. Es verfügt über eine Modbus RTU- und TCP-Schnittstelle und ist immer der Master am Modbus. Auf der KNX Seite hingegen, verhält es sich wie ein gewöhnliches KNX TP-1 Gerät. Dies ermöglicht eine zentrale Steuerung und Überwachung des Lüftungsgerätes durch ein KNX-System. Die Konfiguration erfolgt über die IP oder USB-Schnittstelle.

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H x L = 88 x 56 x 90 mm

- Montage: Hutschiene oder Wand

- zulässige Umgebungstemperatur: 0 - 60 °C

- zulässige Feuchte: 5 - 95 % nicht kondensierend

- Schutzart: IP20

- Spannung: 24V AC/DC

- Schnittstellen: Ethernet, EIA-485, KNX-TP1

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08KNXGA150250A

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: LG150 Unterputz Set Decke

Zur optischen Verblendung des gesamten Komfortlüftungsgerätes inkl. der Luftanschlussstutzen unter einer Abhang- bzw. Zwischendecke.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 9003

- Abmessungen: B x H x T = 836 x 1108 x 76 mm

- Abmessungen Deckenausschnitt: B x H = rd. 790 x 1065 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LG150UPSETDEA

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: LG150 Unterputz Set Huter

Unterputz Set passend für Huter-Gestell: „ASM WC/Wr.Lü.Pichlerluft“ (nicht im Lieferumfang enthalten).

Ermöglicht eine vollständige Verblendung des Kompaktlüftungsgerätes LG 150 inkl. Luftleitungen in der Rückwand, über dem Spülkasten. Die Revisionsfront sorgt für einen wartungsfreundlichen Zugang zum Gerät.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 9003

- Abmessungen: B x H x T = 889 x 1108 x 100 mm

Erforderliche Raumhöhen:

- Rohraumhöhe: 2700 mm

- Fertige Raumhöhe: 2500 mm

- Raumhöhe mit Zwischendecke: 2345 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LG150UPSETHUA

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Wandabschluss für LG 150

Dient zur wärmebrückenfreien Dämmung der AUL und FOL Durchführungen zur Wand hin (selbstklebend).

Technische Daten:

- Material: PE34S / PE34 SOFT SK 14/8

- Abmessungen: B x H x T = 675 x 160 x 22 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LG150WA15

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Lüftungstechnische Inbetriebnahme der Wohnraumlüftungsanlagen

Durchführung in Normalarbeitszeit

Bestehend aus:

- Einregulierung aller Zu- und Abluftventile

- Erstellen einer Luftmengenbilanz für die Zu- und Ablufträume

- Erstellen eines Übergabeprotokolles

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LINBETRIEBNAHME

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Regeltechnische Inbetriebnahme der Wohnraumlüftungsanlagen

Nach bauseits fertiggestellter und überprüfter Lüftungsmontage und Elektroverkabelung. Durchführung in Normalarbeitszeit.

Bestehend aus:

- Überprüfung der Elektroanschlüsse

(Netzanspeisung, Bedieneinheit, Temperaturfühler)

- Inbetriebnahme des Lüftungsgerätes

- Einstellung der geforderten Geräteluftmengen nach bauseits erfolgter Voreinstellung der Luftauslässe

- Einstellung der geforderten Regelparameter

(Regelungsart, Temperaturen, Filterzeiten, ect.)

- Überprüfung des ordnungsgemäßen Gerätebetriebes und Regelverhaltens

- Nutzereinweisung und Übergabe

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08INBETRIEBNAHME

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

SERVICE GLT

Einstellen der Schnittstellenparameter in der Gebäudeleittechnik. Eine weiterführende Unterstützung

bei der GLT-Anbindung wird gesondert nach Aufwand in Rechnung gestellt!

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SERVICEGLT

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............