Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung Haustechnik

LB-HT, Version 013

LG 50

Lüftungsanlagen,Lüftungs(zentral)geräte,Ventilatoren

LB-HT013 Ergänzungen PICHLER

V:05/2023 10

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

50.M1	Kompakt-Lüftungsgeräte I (Pichler)

50.M2	Kompakt-Lüftungsgeräte II (Pichler)

50.M3	Modul-Lüftungsgeräte I (Pichler)

50.M4	Modul-Lüftungsgeräte II (Pichler)

50.M5	Wärmepumpenkombigeräte PKOM (Pichler)

50.M6	Luftbefeuchtungseinheit LBE (Pichler)

50.M7	Schulklassenlüftungsgeräte (Pichler)

50.M8	Ventilatoren (Pichler)

50 Lüftungsanlagen,Lüftungs(zentral)geräte,Ventilatoren

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden ist (NIRO) nicht rostender Stahl (z.B. Edelstahl SS 316 oder Edelstahl SS 304), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, beschrieben.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM ) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Elastische Verbindungen von Einbauten, Geräten und Luftleitungen

Kommentar:

Im Positionsstichwort ist die Bezeichnung der Anlage (z.B. Anlagennummer) anzugeben, um z.B. bei weiteren Anlagenteilen, Zubehör und Aufzahlungen eine Zuordnung zu ermöglichen.

Für Lüftungszentralgeräte wird als Anhang eine Anordnungsskizze empfohlen.

Frei zu formulieren sind (z.B.):

- Kühldecken

- Kühlbalken

Einzelgeräte zur Luftbehandlung (z.B. Gebläsekonvektoren) sind in der LG38 Wärmeabgabe beschrieben oder frei zu formulieren.

Literaturhinweise (z.B.):

- ÖNORM H 6016 1989 01 01: Lüftungstechnische Anlagen; Leckverlust in Bauelementen

- ÖNORM H 6038: Lüftungstechnische Anlagen - Kontrollierte mechanische Be- und Entlüftung von Wohnungen mit Wärmerückgewinnung - Planung, Ausführung, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung

-- ÖNORM B 3800-1:2005 11 01: Brandverhalten von Materialien, ausgenommen Bauprodukte - Teil 1: Anforderungen, Prüfungen und Beurteilungen

- ÖNORM EN 12097:2006 11 01 - Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Anforderungen an Luftleitungsbauteile zur Wartung von Luftleitungssystemen

- ÖNORM H 12828: Heizungsanlagen in Gebäuden - Planung von Warmwasser-Heizungsanlagen

(Zurückziehung: 2003 07 01) - Nachfolgedokument ÖNORM EN 12237:2003 07 01: Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen mit rundem Querschnitt aus Blech

- ÖNORM EN 13141-7: Lüftung von Gebäuden - Leistungsprüfungen von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen - Teil 7: Leistungsprüfung von mechanischen Zuluft- und Ablufteinheiten (einschließlich Wärmerückgewinnung) für mechanische Lüftungsanlagen in Wohneinheiten (Wohnung oder Einfamilienhaus)

- ÖNORM EN 13053-2011 08 15: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten

- ÖNORM EN 13053: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten

- ÖNORM EN 13779-2008 01 01: Lüftung von Nichtwohngebäuden - Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme

- ÖNORM EN 1751-2011 03 15 (Entwurf) - Lüftung von Gebäuden - Komponenten des Luftverteilersystems - Aerodynamische Prüfung von Drossel- und Absperrelementen

- ÖNORM EN 1886-2009 08 01: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Mechanische Eigenschaften und Messverfahren

- ÖNORMEN EN 55011-2011 05 01: Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte - Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren (CISPR 11:2009, modifiziert+A1:2010) (deutsche Fassung)

50.M1 + Kompakt-Lüftungsgeräte I (Pichler)

Version: 2023-10

Allgemeines:

Im Folgenden sind das Liefern und der Einbau bzw. die Montage von Kompakt-Lüftungsgeräten beschrieben.

Herstellerangaben:

Die Lieferung und Montage bzw. der Einbau erfolgen nach den Richtlinien des Herstellers.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für  Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz  (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

50.M1 86

Lüftungsgerät für Standmontage in frostreien Räumen in linker und rechter Ausführung für einen Luftvolumenstrom von höchstens 1200 m³/h, besteht aus einem kompakten, wärmegedämmten Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit einer Wandstärke von 50 mm, außen pulverbeschichtet in RAL 9010. Das Lüftungsgerät enthält in der T-Ausführung (Temperaturänderungsgrad > 85 %) ein hocheffizientes Wärmerückgewinnungssystem mit Luft/Luft-Gegenstromwärmetauscher aus Aluminium oder in der F-Ausführung (mit Feuchterückgewinnung) einen Enthalpietauscher, mit einem automatischen 100%-igen Bypass und energiesparenden Radialventilatoren mit EC-Motoren-Technologie. Des Weiteren enthalten sind Luftfilter der Güteklasse ISO ePM1 55% in der Außenluft und ISO Coarse 90% in der Abluft, welche über die Revisionsklappe an der Gerätefront einfach gewartet werden können.

Ein externes 3,5" Farb-Touch-Display ermöglicht eine einfache und intuitive Bedienung des Lüftungsgerätes. Die Montage des Bedienelementes erfolgt Aufputz. Das Lüftungsgerät ist standardmäßig mit einer Volumenstromkonstant-Regelung und drei einstellbaren Lüftungsstufen ausgestattet. Über Aufzahlung sind Erweiterungen für eine Druckkonstant- oder System-Optimizer-Regelung erhältlich. Ebenso über Aufzahlung kann über CO2-Sensor oder VOC-Sensor ein bedarfsgeführter Komfortlüftungsbetrieb realisiert werden.

Technische Daten:

• Abmessungen: B x H x T = 1445 x 1265 x 775 mm

• Gewicht: rd. 190 kg

Elektrischer Anschluss:

• 230 V / 50 Hz ohne E-Heizregister

• 400 V / 50 Hz mit E-Heizregister

Vorsicherung:

• 20 A ohne E-Heizregister

• 25 A mit E-Heizregister

Externe Prüfungen (nur für T-Ausführung):

• Passivhaus zertifiziert

• Hochschule Luzern: Prüfung gem. EN 308

Passivhauszertifiziert gemäß PHI-Kriterien (nur für T-Ausführung):

- Nichtwohnbau:

• Einsatzbereich: 350 bis 1100 m3/h bei externer Pressung von 228 Pa

• Gehäusedichtheit: Externe Leckage < 0,39 %, Interne Leckage < 0,56 %

• Wärmebereitstellungsgrad: ŋeff,t,WRG = 83 %

• Behaglichkeitskriterium: TZUL = +16,5 °C bei TAUL = -10 °C

• Stromeffizienz: ŋelek. = 0,39 Wh/m3

- Wohnbau:

• Einsatzbereich: 350 bis 1200 m3/h bei externer Pressung von 198 Pa

• Gehäusedichtheit: Externe Leckage < 0,36 %, Interne Leckage < 0,52 %

• Wärmebereitstellungsgrad: ŋeff,t,WRG = 82 %

• Behaglichkeitskriterium: TZUL = +16,5 °C bei TAUL = -10 °C

• Stromeffizienz: ŋelek. = 0,38 Wh/m3

WERTE LAUT EU-VERORDNUNG 1253-2014

(Weitere Werte, siehe Produktdatenblatt downloadbar unter www.pichlerluft.at)

T-AUSFÜHRUNG:

Maximaler Betriebspunkt:

• Volumenstrom: 1200 m³/h

• externe Pressung: 250 Pa

Nennbetriebspunkt:

• Volumenstrom: 800 m³/h

• externe Pressung: 200 Pa

• Spezifische Ventilatorleistung SFP: 0,35 Wh/m³

• Thermischer Übertragungsgrad: 85,4 %

F-AUSFÜHRUNG:

Maximaler Betriebspunkt:

• Volumenstrom: 1200 m³/h

• externe Pressung: 250 Pa

Nennbetriebspunkt:

• Volumenstrom: 800 m³/h

• externe Pressung: 200 Pa

• Spezifische Ventilatorleistung SFP: 0,36 Wh/m³

• Thermischer Übertragungsgrad: 77,8 %

• Feuchteübertragungsgrad:  68,9%

Mit folgenden Einbauteilen:

• Gegenstromwärmetauscher aus Aluminium (T-Ausführung)

• Enthalpietauscher mit Feuchterückgewinnung (F-Ausführung)

• Automatischer Bypass der Wärmerückgewinnung

• Zuluft- und Abluftventilatoren mit EC-Technologie

• Filterzelle ISO ePM1 55% in der Außenluft

• Filterzelle ISO Coarse 90% in der Abluft

• Kondensatwanne und Kondensatstutzen Ø 40 mm

• Steuerelektronik mit aufgebautem Hauptschalter (Regelung: PI-Air2-Steuerung)

A+	Lüftungsgerät LG 1400 AUL ABL ob.ZUL FOL sei.re.T-Ausf.	Stk

Ausführung:

• Luftanschlüsse für AUL und ABL auf der Oberseite (ob.), ZUL und FOL seitlich (sei.) positioniert

• rechte (re.) T-Ausführung (Ausf.)

Technische Daten:

• Luftanschlüsse AUL/ABL (BxH): 200 x 596 mm oberseitig, Flansch P30

• Luftanschlüsse ZUL/FOL (BxH): 286 x 586 mm seitlich, Flansch P30

z.B. Lüftungsgerät LG 1400 (T-Ausführung, rechts) Type 08LG1400TSR von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Lüftungsgerät LG 1400 AUL ABL ob.ZUL FOL sei.re.F-Ausf.	Stk

Ausführung:

• Luftanschlüsse für AUL und ABL auf der Oberseite (ob.), ZUL und FOL seitlich (sei.) positioniert

• rechte (re.) F-Ausführung (Ausf.)

Technische Daten:

• Luftanschlüsse AUL/ABL (BxH): 200 x 596 mm oberseitig, Flansch P30

• Luftanschlüsse ZUL/FOL (BxH): 286 x 586 mm seitlich, Flansch P30

z.B. Lüftungsgerät LG 1400 (T-Ausführung, rechts) Type 08LG1400FSR von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Lüftungsgerät LG 1400 AUL ABL ob.ZUL FOL sei.li.T-Ausf.	Stk

Ausführung:

• Luftanschlüsse für AUL und ABL auf der Oberseite (ob.), ZUL und FOL seitlich (sei.) positioniert

• linke (li.) T-Ausführung (Ausf.)

Technische Daten:

• Luftanschlüsse AUL/ABL (BxH): 200 x 596 mm oberseitig, Flansch P30

• Luftanschlüsse ZUL/FOL (BxH): 286 x 586 mm seitlich, Flansch P30

z.B. Lüftungsgerät LG 1400 (T-Ausführung, links) Type 08LG1400TSL von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Lüftungsgerät LG 1400 AUL ABL ob.ZUL FOL sei.li.F-Ausf.	Stk

Ausführung:

• Luftanschlüsse für AUL und ABL auf der Oberseite (ob.), ZUL und FOL seitlich (sei.) positioniert

• linke (li.) F-Ausführung (Ausf.)

Technische Daten:

• Luftanschlüsse AUL/ABL (BxH): 200 x 596 mm oberseitig, Flansch P30

• Luftanschlüsse ZUL/FOL (BxH): 286 x 586 mm seitlich, Flansch P30

z.B. Lüftungsgerät LG 1400 (F-Ausführung, links) Type 08LG1400FSL von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+	Lüftungsgerät LG 1400 AUL ABL ob.ZUL FOL sei.re.VHR T-Ausf.	Stk

Ausführung:

• Luftanschlüsse für AUL und ABL auf der Oberseite (ob.), ZUL und FOL seitlich (sei.) positioniert

• rechte (re.) T-Ausführung (Ausf.)

• mit aufgebautem elektrischen Vorheizregister (VHR)

Technische Daten:

• Elektrischer Anschluss: 230 V / 50 Hz

• Abmessungen (BxHxT): 1445 x 775 x 1265 mm

• Gewicht: ca. 190 kg

• Luftanschlüsse AUL/ABL (BxH): 200 x 596 mm oberseitig, Flansch P30

• Luftanschlüsse ZUL/FOL (BxH): 286 x 586 mm seitlich, Flansch P30

• Anlieferung erfolgt in einem Teil

z.B. Lüftungsgerät LG 1400 (T-Ausführung, rechts, mit aufgebautem E-Vorheizregister)) Type 08LG1400TSRV von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+	Lüftungsgerät LG 1400 AUL ABL ob.ZUL FOL sei.re.VHR F-Ausf.	Stk

Ausführung:

• Luftanschlüsse für AUL und ABL auf der Oberseite (ob.), ZUL und FOL seitlich (sei.) positioniert

• rechte (re.) F-Ausführung (Ausf.)

• mit aufgebautem elektrischen Vorheizregister (VHR)

Technische Daten:

• Elektrischer Anschluss: 230 V / 50 Hz

• Abmessungen (BxHxT): 1445 x 775 x 1265 mm

• Gewicht: ca. 190 kg

• Luftanschlüsse AUL/ABL (BxH): 200 x 596 mm oberseitig, Flansch P30

• Luftanschlüsse ZUL/FOL (BxH): 286 x 586 mm seitlich, Flansch P30

• Anlieferung erfolgt in einem Teil

z.B. Lüftungsgerät LG 1400 (F-Ausführung, rechts, mit aufgebautem E-Vorheizregister)) Type 08LG1400FSRV von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+	Lüftungsgerät LG 1400 AUL ABL ob.ZUL FOL sei.li.VHR T-Ausf.	Stk

Ausführung:

• Luftanschlüsse für AUL und ABL auf der Oberseite (ob.), ZUL und FOL seitlich (sei.) positioniert

• linke (li.) T-Ausführung

• mit aufgebautem elektrischen Vorheizregister (VHR)

Technische Daten:

• Luftanschlüsse AUL/ABL (BxH): 200 x 596 mm oberseitig, Flansch P30

• Luftanschlüsse ZUL/FOL (BxH): 286 x 586 mm seitlich, Flansch P30

z.B. Lüftungsgerät LG 1400 (T-Ausführung, links, mit aufgebautem E-Vorheizregister) Type 08LG1400TSLV von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+	Lüftungsgerät LG 1400 AUL ABL ob.ZUL FOL sei.li.VHR F-Ausf.	Stk

Ausführung:

• Luftanschlüsse für AUL und ABL auf der Oberseite (ob.), ZUL und FOL seitlich (sei.) positioniert

• linke (li.) F-Ausführung

• mit aufgebautem elektrischen Vorheizregister (VHR)

Technische Daten:

• Luftanschlüsse AUL/ABL (BxH): 200 x 596 mm oberseitig, Flansch P30

• Luftanschlüsse ZUL/FOL (BxH): 286 x 586 mm seitlich, Flansch P30

z.B. Lüftungsgerät LG 1400 (F-Ausführung, links, mit aufgebautem E-Vorheizregister) Type 08LG1400FSLV von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+	Lüftungsgerät LG 1400 AUL ABL ob.ZUL FOL sei.re.NHR T-Ausf.	Stk

Ausführung:

• Luftanschlüsse für AUL und ABL auf der Oberseite (ob.), ZUL und FOL seitlich (sei.) positioniert

• rechte (re.) T-Ausführung (Ausf.)

• mit aufgebautem elektrischen Nachheizregister (NHR)

Technische Daten:

• Luftanschlüsse AUL/ABL (BxH): 200 x 596 mm oberseitig, Flansch P30

• Luftanschlüsse ZUL/FOL (BxH): 286 x 586 mm seitlich, Flansch P30

z.B. Lüftungsgerät LG 1400 (T-Ausführung, rechts, mit aufgebautem E-Nachheizregister) Type 08LG1400TSRN von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

J+	Lüftungsgerät LG 1400 AUL ABL ob.ZUL FOL sei.re.NHR F-Ausf.	Stk

Ausführung:

• Luftanschlüsse für AUL und ABL auf der Oberseite (ob.), ZUL und FOL seitlich (sei.) positioniert

• rechte (re.) F-Ausführung (Ausf.)

• mit aufgebautem elektrischen Nachheizregister (NHR)

Technische Daten:

• Luftanschlüsse AUL/ABL (BxH): 200 x 596 mm oberseitig, Flansch P30

• Luftanschlüsse ZUL/FOL (BxH): 286 x 586 mm seitlich, Flansch P30

z.B. Lüftungsgerät LG 1400 (T-Ausführung, rechts, mit aufgebautem E-Nachheizregister) Type 08LG1400FSRN von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

K+	Lüftungsgerät LG 1400 AUL ABL ob.ZUL FOL sei.li.NHR T-Ausf.	Stk

Ausführung:

• Luftanschlüsse für AUL und ABL auf der Oberseite (ob.), ZUL und FOL seitlich (sei.) positioniert

• linke (li.) T-Ausführung (Ausf.)

• mit aufgebautem elektrischen Nachheizregister (NHR)

Technische Daten:

• Luftanschlüsse AUL/ABL (BxH): 200 x 596 mm oberseitig, Flansch P30

• Luftanschlüsse ZUL/FOL (BxH): 286 x 586 mm seitlich, Flansch P30

z.B. Lüftungsgerät LG 1400 (T-Ausführung, links, mit aufgebautem E-Nachheizregister) Type 08LG1400TSLN von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

L+	Lüftungsgerät LG 1400 AUL ABL ob.ZUL FOL sei.li.NHR F-Ausf.	Stk

Ausführung:

• Luftanschlüsse für AUL und ABL auf der Oberseite (ob.), ZUL und FOL seitlich (sei.) positioniert

• linke (li.) F-Ausführung (Ausf.)

• mit aufgebautem elektrischen Nachheizregister (NHR)

Technische Daten:

• Luftanschlüsse AUL/ABL (BxH): 200 x 596 mm oberseitig, Flansch P30

• Luftanschlüsse ZUL/FOL (BxH): 286 x 586 mm seitlich, Flansch P30

z.B. Lüftungsgerät LG 1400 (F-Ausführung, links, mit aufgebautem E-Nachheizregister) Type 08LG1400FSLN von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+	Lüftungsgerät LG 1400 AUL ABL ob.ZUL FOL sei.re.VNHR T-Ausf.	Stk

Ausführung:

• Luftanschlüsse für AUL und ABL auf der Oberseite (ob.), ZUL und FOL seitlich (sei.) positioniert

• rechte (re.) T-Ausführung (Ausf.)

• mit aufgebautem elektrischen Vor- und Nachheizregister (VNHR)

Technische Daten:

• Luftanschlüsse AUL/ABL (BxH): 200 x 596 mm oberseitig, Flansch P30

• Luftanschlüsse ZUL/FOL (BxH): 286 x 586 mm seitlich, Flansch P30

z.B. Lüftungsgerät LG 1400 (T-Ausführung, rechts, mit aufgebautem E-Vor- und Nachheizregister) Type 08LG1400TSRVN von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

N+	Lüftungsgerät LG 1400 AUL ABL ob.ZUL FOL sei.re.VNHR F-Ausf.	Stk

Ausführung:

• Luftanschlüsse für AUL und ABL auf der Oberseite (ob.), ZUL und FOL seitlich (sei.) positioniert

• rechte (re.) F-Ausführung (Ausf.)

• mit aufgebautem elektrischen Vor- und Nachheizregister (VNHR)

Technische Daten:

• Luftanschlüsse AUL/ABL (BxH): 200 x 596 mm oberseitig, Flansch P30

• Luftanschlüsse ZUL/FOL (BxH): 286 x 586 mm seitlich, Flansch P30

z.B. Lüftungsgerät LG 1400 (F-Ausführung, rechts, mit aufgebautem E-Vor- und Nachheizregister) Type 08LG1400FSRVN von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

O+	Lüftungsgerät LG 1400 AUL ABL ob.ZUL FOL sei.li.VNHR T-Ausf.	Stk

Ausführung:

• Luftanschlüsse für AUL und ABL auf der Oberseite (ob.), ZUL und FOL seitlich (sei.) positioniert

• linke (li.) T-Ausführung (Ausf.)

• mit aufgebautem elektrischen Vor- und Nachheizregister (VNHR)

Technische Daten:

• Luftanschlüsse AUL/ABL (BxH): 200 x 596 mm oberseitig, Flansch P30

• Luftanschlüsse ZUL/FOL (BxH): 286 x 586 mm seitlich, Flansch P30

z.B. Lüftungsgerät LG 1400 (T-Ausführung, links, mit aufgebautem E-Vor- und Nachheizregister) Type 08LG1400TSLVN von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

P+	Lüftungsgerät LG 1400 AUL ABL ob.ZUL FOL sei.li.VNHR F-Ausf.	Stk

Ausführung:

• Luftanschlüsse für AUL und ABL auf der Oberseite (ob.), ZUL und FOL seitlich (sei.) positioniert

• linke (li.) F-Ausführung (Ausf.)

• mit aufgebautem elektrischen Vor- und Nachheizregister (VNHR)

Technische Daten:

• Luftanschlüsse AUL/ABL (BxH): 200 x 596 mm oberseitig, Flansch P30

• Luftanschlüsse ZUL/FOL (BxH): 286 x 586 mm seitlich, Flansch P30

z.B. Lüftungsgerät LG 1400 (F-Ausführung, links, mit aufgebautem E-Vor- und Nachheizregister) Type 08LG1400FSLVN von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

50.M1 87

Lüftungsgerät für Standmontage in frostfreien Räumen in linker und rechter Ausführung für einen Luftvolumenstrom von höchstens 1200 m³/h, besteht aus einem kompakten, wärmegedämmten Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit einer Wandstärke von 50 mm, außen pulverbeschichtet in RAL 9010. Das Lüftungsgerät enthält in der T-Ausführung (Temperaturänderungsgrad > 85 %) ein hocheffizientes Wärmerückgewinnungssystem mit Luft/Luft-Gegenstromwärmetauscher aus Aluminium oder in der F-Ausführung (mit Feuchterückgewinnung) einen Enthalpietauscher, mit einem automatischen 100%-igen Bypass und energiesparenden Radialventilatoren mit EC-Motoren-Technologie. Des Weiteren enthalten sind Luftfilter der Güteklasse ISO ePM1 55% in der Außenluft und ISO Coarse 90% in der Abluft, welche über die Revisionsklappe an der Gerätefront einfach gewartet werden können.

Ein externes 3,5" Farb-Touch-Display ermöglicht eine einfache und intuitive Bedienung des Lüftungsgerätes. Die Montage des Bedienelementes erfolgt Aufputz. Das Lüftungsgerät ist standardmäßig mit einer Volumenstromkonstant-Regelung und drei einstellbaren Lüftungsstufen ausgestattet. Über Aufzahlung sind Erweiterungen für eine Druckkonstant- oder System-Optimizer-Regelung erhältlich. Ebenso über Aufzahlung kann über CO2-Sensor oder VOC-Sensor ein bedarfsgeführter Komfortlüftungsbetrieb realisiert werden.

Technische Daten:

• Abmessungen: B x H x T = 1445 x 1265 x 775 mm

• Gewicht: rd. 190 kg

Elektrischer Anschluss:

• 230 V / 50 Hz ohne E-Heizregister

• 400 V / 50 Hz mit E-Heizregister

Vorsicherung:

• 20 A ohne E-Heizregister

• 25 A mit E-Heizregister

Externe Prüfungen (nur für T-Ausführung):

• Passivhaus zertifiziert

• Hochschule Luzern: Prüfung gem. EN 308

Passivhauszertifiziert gemäß PHI-Kriterien (nur für T-Ausführung):

- Nichtwohnbau:

• Einsatzbereich: 350 bis 1100 m3/h bei externer Pressung von 228 Pa

• Gehäusedichtheit: Externe Leckage < 0,39 %, Interne Leckage < 0,56 %

• Wärmebereitstellungsgrad: ŋeff,t,WRG = 83 %

• Behaglichkeitskriterium: TZUL = +16,5 °C bei TAUL = -10 °C

• Stromeffizienz: ŋelek. = 0,39 Wh/m3

- Wohnbau:

• Einsatzbereich: 350 bis 1200 m3/h bei externer Pressung von 198 Pa

• Gehäusedichtheit: Externe Leckage < 0,36 %, Interne Leckage < 0,52 %

• Wärmebereitstellungsgrad: ŋeff,t,WRG = 82 %

• Behaglichkeitskriterium: TZUL = +16,5 °C bei TAUL = -10 °C

• Stromeffizienz: ŋelek. = 0,38 Wh/m3

WERTE LAUT EU-VERORDNUNG 1253-2014

(Weitere Werte, siehe Produktdatenblatt downloadbar unter www.pichlerluft.at)

T-AUSFÜHRUNG:

Maximaler Betriebspunkt:

• Volumenstrom: 1200 m³/h

• externe Pressung: 250 Pa

Nennbetriebspunkt:

• Volumenstrom: 800 m³/h

• externe Pressung: 200 Pa

• Spezifische Ventilatorleistung SFP: 0,35 Wh/m³

• Thermischer Übertragungsgrad: 85,4 %

F-AUSFÜHRUNG:

Maximaler Betriebspunkt:

• Volumenstrom: 1200 m³/h

• externe Pressung: 250 Pa

Nennbetriebspunkt:

• Volumenstrom: 800 m³/h

• externe Pressung: 200 Pa

• Spezifische Ventilatorleistung SFP: 0,36 Wh/m³

• Thermischer Übertragungsgrad: 77,8 %

• Feuchteübertragungsgrad:  68,9 %

Mit folgenden Einbauteilen:

• Gegenstromwärmetauscher aus Aluminium (T-Ausführung)

• Enthalpietauscher mit Feuchterückgewinnung (F-Ausführung)

• Automatischer Bypass der Wärmerückgewinnung

• Zuluft- und Abluftventilatoren mit EC-Technologie

• Filterzelle ISO ePM1 55% in der Außenluft

• Filterzelle ISO Coarse 90% in der Abluft

• Kondensatwanne und Kondensatstutzen Ø 40 mm

• Steuerelektronik mit aufgebautem Hauptschalter (Regelung: PI-Air2-Steuerung)

A+	Lüftungsgerät LG 1400 ZUL ABL AUL FOL ob.re.T-Ausf.	Stk

Ausführung:

• Luftanschlüsse für ZUL, ABL, AUL, FOL oben (ob.) positioniert

• rechte (re.) T-Ausführung (Ausf.)

Technische Daten:

• Luftanschlüsse (BxH): 200 x 596 mm, Flansch P30

z.B. Lüftungsgerät LG 1400 (T-Ausführung, rechts) Type 08LG1400TR von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Lüftungsgerät LG 1400 ZUL ABL AUL FOL ob.re.F-Ausf.	Stk

Ausführung:

• Luftanschlüsse für ZUL, ABL, AUL, FOL oben (ob.) positioniert

• rechte (re.) F-Ausführung (Ausf.)

Technische Daten:

• Luftanschlüsse (BxH): 200 x 596 mm, Flansch P30

z.B. Lüftungsgerät LG 1400 (T-Ausführung, rechts) Type 08LG1400FR von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Lüftungsgerät LG 1400 ZUL ABL AUL FOL ob.li.T-Ausf.	Stk

Ausführung:

• Luftanschlüsse für ZUL, ABL, AUL, FOL oben (ob.) positioniert

• linke (li.) T-Ausführung (Ausf.)

Technische Daten:

• Luftanschlüsse (BxH): 200 x 596 mm, Flansch P30

z.B. Lüftungsgerät LG 1400 (T-Ausführung, links) Type 08LG1400TL von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Lüftungsgerät LG 1400 ZUL ABL AUL FOL ob.li.F-Ausf.	Stk

Ausführung:

• Luftanschlüsse für ZUL, ABL, AUL, FOL oben (ob.) positioniert

• linke (li.) F-Ausführung (Ausf.)

Technische Daten:

• Luftanschlüsse (BxH): 200 x 596 mm, Flansch P30

z.B. Lüftungsgerät LG 1400 (F-Ausführung, links) Type 08LG1400FL von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+	Lüftungsgerät LG 1400 ZUL ABL AUL FOL ob.re.VHR T-Ausf.	Stk

Ausführung:

• Luftanschlüsse für ZUL, ABL, AUL, FOL oben (ob.) positioniert

• rechte (re.) T-Ausführung

• mit aufgebautem elektrischen Vorheizregister (VHR)

Technische Daten:

• Luftanschlüsse (BxH): 200 x 596 mm, Flansch P30

z.B. Lüftungsgerät LG 1400 (T-Ausführung, rechts, mit aufgebautem E-Vorheizregister)) Type 08LG1400TRV von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+	Lüftungsgerät LG 1400 ZUL ABL AUL FOL ob.re.VHR F-Ausf.	Stk

Ausführung:

• Luftanschlüsse für ZUL, ABL, AUL, FOL oben (ob.) positioniert

• rechte (re.) F-Ausführung

• mit aufgebautem elektrischen Vorheizregister (VHR)

Technische Daten:

• Luftanschlüsse (BxH): 200 x 596 mm, Flansch P30

z.B. Lüftungsgerät LG 1400 (F-Ausführung, rechts, mit aufgebautem E-Vorheizregister)) Type 08LG1400FRV von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+	Lüftungsgerät LG 1400 ZUL ABL AUL FOL ob.li.VHR T-Ausf.	Stk

Ausführung:

• Luftanschlüsse für ZUL, ABL, AUL, FOL oben (ob.) positioniert

• linke (li.) T-Ausführung (Ausf.)

• mit aufgebautem elektrischen Vorheizregister (VHR)

Technische Daten:

• Luftanschlüsse (BxH): 200 x 596 mm, Flansch P30

z.B. Lüftungsgerät LG 1400 (T-Ausführung, links, mit aufgebautem E-Vorheizregister) Type 08LG1400TLV von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+	Lüftungsgerät LG 1400 ZUL ABL AUL FOL ob.li.VHR F-Ausf.	Stk

Ausführung:

• Luftanschlüsse für ZUL, ABL, AUL, FOL oben (ob.) positioniert

• linke (li.) T-Ausführung (Ausf.)

• mit aufgebautem elektrischen Vorheizregister (VHR)

Technische Daten:

• Luftanschlüsse (BxH): 200 x 596 mm, Flansch P30

z.B. Lüftungsgerät LG 1400 (F-Ausführung, links, mit aufgebautem E-Vorheizregister) Type 08LG1400FLV von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+	Lüftungsgerät LG 1400 ZUL ABL AUL FOL ob.Re.NHR T-Ausf.	Stk

Ausführung:

• Luftanschlüsse für ZUL, ABL, AUL, FOL oben (ob.) positioniert

• rechte (re.) T-Ausführung (Ausf.)

• mit aufgebautem elektrischen Nachheizregister (NHR)

Technische Daten:

• Luftanschlüsse (BxH): 200 x 596 mm, Flansch P30

z.B. Lüftungsgerät LG 1400 (T-Ausführung, rechts, mit aufgebautem E-Nachheizregister) Type 08LG1400TRN von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

J+	Lüftungsgerät LG 1400 ZUL ABL AUL FOL ob.re.NHR F-Ausf.	Stk

Ausführung:

• Luftanschlüsse für ZUL, ABL, AUL, FOL oben (ob.) positioniert

• rechte (re.) F-Ausführung (Ausf.)

• mit aufgebautem elektrischen Nachheizregister (NHR)

Technische Daten:

• Luftanschlüsse (BxH): 200 x 596 mm, Flansch P30

z.B. Lüftungsgerät LG 1400 (F-Ausführung, rechts, mit aufgebautem E-Nachheizregister) Type 08LG1400FRN von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

K+	Lüftungsgerät LG 1400 ZUL ABL AUL FOL ob.li.NHR T-Ausf.	Stk

Ausführung:

• Luftanschlüsse für ZUL, ABL, AUL, FOL oben (ob.) positioniert

• linke (li.) T-Ausführung (Ausf.)

• mit aufgebautem elektrischen Nachheizregister (NHR)

Technische Daten:

• Luftanschlüsse (BxH): 200 x 596 mm, Flansch P30

z.B. Lüftungsgerät LG 1400 (T-Ausführung, links, mit aufgebautem E-Nachheizregister) Type 08LG1400TLN von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

L+	Lüftungsgerät LG 1400 ZUL ABL AUL FOL ob.li.NHR F-Ausf.	Stk

Ausführung:

• Luftanschlüsse für ZUL, ABL, AUL, FOL oben (ob.) positioniert

• linke (li.) F-Ausführung (Ausf.)

• mit aufgebautem elektrischen Nachheizregister (NHR)

Technische Daten:

• Luftanschlüsse (BxH): 200 x 596 mm, Flansch P30

z.B. Lüftungsgerät LG 1400 (F-Ausführung, links, mit aufgebautem E-Nachheizregister) Type 08LG1400FLN von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+	Lüftungsgerät LG 1400 ZUL ABL AUL FOL ob.re.VNHR T-Ausf.	Stk

Ausführung:

• Luftanschlüsse für ZUL, ABL, AUL, FOL oben (ob.) positioniert

• rechte (re.) T-Ausführung (Ausf.)

• mit aufgebautem elektrischen Vor- und Nachheizregister (VNHR)

Technische Daten:

• Luftanschlüsse (BxH): 200 x 596 mm, Flansch P30

z.B. Lüftungsgerät LG 1400 (T-Ausführung, rechts, mit aufgebautem E-Vor- und Nachheizregister) Type 08LG1400TRVN von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

N+	Lüftungsgerät LG 1400 ZUL ABL AUL FOL ob.re.VNHR F-Ausf.	Stk

Ausführung:

• Luftanschlüsse für ZUL, ABL, AUL, FOL oben (ob.) positioniert

• rechte (re.) F-Ausführung (Ausf.)

• mit aufgebautem elektrischen Vor- und Nachheizregister (VNHR)

Technische Daten:

• Luftanschlüsse (BxH): 200 x 596 mm, Flansch P30

z.B. Lüftungsgerät LG 1400 (F-Ausführung, rechts, mit aufgebautem E-Vor- und Nachheizregister) Type 08LG1400FRVN von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

O+	Lüftungsgerät LG 1400 ZUL ABL AUL FOL ob.li.VNHR T-Ausf.	Stk

Ausführung:

• Luftanschlüsse für ZUL, ABL, AUL, FOL oben (ob.) positioniert

• linke (li.) T-Ausführung (Ausf.)

• mit aufgebautem elektrischen Vor- und Nachheizregister (VNHR)

Technische Daten:

• Luftanschlüsse (BxH): 200 x 596 mm, Flansch P30

z.B. Lüftungsgerät LG 1400 (T-Ausführung, links, mit aufgebautem E-Vor- und Nachheizregister) Type 08LG1400TLVN von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

P+	Lüftungsgerät LG 1400 ZUL ABL AUL FOL ob.li.VNHR F-Ausf.	Stk

Ausführung:

• Luftanschlüsse für ZUL, ABL, AUL, FOL oben (ob.) positioniert

• linke (li.) F-Ausführung (Ausf.)

• mit aufgebautem elektrischen Vor- und Nachheizregister (VNHR)

Technische Daten:

• Luftanschlüsse (BxH): 200 x 596 mm, Flansch P30

z.B. Lüftungsgerät LG 1400 (F-Ausführung, links, mit aufgebautem E-Vor- und Nachheizregister) Type 08LG1400FLVN von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

50.M1 88

Steuer- und Regelungssystem mit Bedieneinheit:

Das Steuer- und Regelungssystem umfasst sämtliche erforderlichen Komponenten zur Steuerung von Ventilatoren, Wärmetauschern, Antrieben, Stellgliedern, elektrischen und wasser-basierten Heiz- und Kühlsystemen in modernen Lüftungsgeräten.

Für den internen Datenaustausch unter den Systembauteilen sorgt Bustechnik neuesten Standards. Das Steuersystem ist mit einer Vielzahl an marktüblichen Bus-Systemen vernetzbar. Der Master beinhaltet sämtliche Systemschnittstellen, eine Hochleistungs-Prozessoreinheit sowie einen möglichen Webserver. Über eine Mehrebenen-Benutzeroberfläche lassen sich vom Administrator für jeweilige Anwendergruppen passende unterschiedliche Zugriffsebenen festlegen.

Sämtliche Peripheriegeräte sind über eine Bus-Leitung mit dem Mastermodul verbunden. Damit wird unter Beibehaltung völliger Kontrolle über alle Systemeinheiten eine sehr einfache Anlagenverdrahtung möglich. Dank dieser außergewöhnlichen Lösung lassen sich Installation, Abnahme und Inbetriebsetzung der Anlage besonders effizient vornehmen. Das Lüftungsgerät kann einschließlich aller internen Installationen und Verdrahtungen im Werk zusammengebaut werden.

Regelungsart Lüftung:

• Volumenstromkonstantregelung

• Luftqualitätssteuerung CO2 (Sensor erforderlich)

• Luftqualitätssteuerung VOC (Sensor erforderlich)

• Externes Führungssignal 0 - 10 V (ist in eigener Position beschrieben)

• Druckkonstantregelung (ist in eigener Position beschrieben)

• System-Optimizer-Regelung (ist in eigener Position beschrieben)

Regelung Temperatur:

• Ablufttemperaturgeführte Regelung mit Zuluftminimalbegrenzung

• Zuluftkonstantregelung

Registeransteuerung:

• Ansteuerung eines externen Elektrovorheizregisters (ist in eigener Position beschrieben)

• Ansteuerung eines externen Elektronachheizregisters (ist in eigener Position beschrieben)

• Ansteuerung eines DX Kühlers (ist in eigener Position beschrieben)

• Ansteuerung eines Wasser-Vorheizregisters (ist in eigener Position beschrieben)

• Ansteuerung eines Wasser-Nachheizregisters (ist in eigener Position beschrieben)

• Ansteuerung eines Wasser-Kühlregisters (ist in eigener Position beschrieben)

• Ansteuerung eines Wasser-Kombiregisters (ist in eigener Position beschrieben)

Kommunikation:

• Webserver (ist in eigener Position beschrieben)

• Modbus TCP/IP (ist in eigener Position beschrieben)

• Modbus RTU (ist in eigener Position beschrieben, bei System-Optimizer nicht möglich)

• BACnet (ist in eigener Position beschrieben)

• LON-Bus (ist in eigener Position beschrieben)

• KNX (ist in eigener Position beschrieben)

Zusatzfunktionen:

• Außenluftkompensation

• Sommernachtskühlung (nur in Verbindung mit Wochenprogramm)

• Wochenprogramm

• Sprachpaket

• Kälterückgewinnung

Signalaustausch:

• Analogeingang für CO2/VOC-Sensor

• Eingang für niedrige Drehzahl

• Eingang für hohe Drehzahl

• Ansteuerung Absperrklappen (2 x Belimo LM24A)

• Störmeldung A (Abschaltung der Anlage)

• Eingang extern Start

• Eingang extern Stopp (ist in eigener Position beschrieben)

• Eingang extern Brandalarm (ist in eigener Position beschrieben)

• Betriebsmeldung (ist in eigener Position beschrieben)

Bedieneinheit PI-HMI-35-T:

Über die externe Bedieneinheit PI-HMI werden alle Einstellungen für das Lüftungsgerät vorgenommen. Am 3,5" Farb-Touch-Display werden die aktuellen Betriebsparameter und Systemwerte wie z.B. die Betriebsart, die Lüfterstufe, Temperaturen, usw. dargestellt. Es kann zwischen Automatikbetrieb und manuellen Betrieb ausgewählt werden. Im Automatikbetrieb arbeitet das System vollautomatisch nach programmierbaren Zeitprogrammen, im manuellen Betrieb kann z.B. die Lüfterstufe individuell erhöht werden (Stoßlüftung).

Beschreibung:

• externes 3,5" Farb-Touch-Display

• Ausführung für Auf- oder Unterputz-Montage

• Abmessungen (BxHxT): 80 x 121 x 42 mm

A+	Steuer-u.Regelungssystem m.Bedieneinheit f.LG1400	Stk

z.B. Steuer- und Regelungssystem, Type 08LGREGELUNG14003200 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Steuer-u.Regelungssystem f. LG1400 Druckkonstantregelung	Stk

für Druckkonstantregelung.

Druckkonstantregelung, Type 08LGDRUCKKON14003200 von PICHLER.

C+	Steuer-u. Regelungssystem f. LG1400 Systemoptimizerregelung	Stk

für Systemoptimizerregelung.

Systemoptimizerregelung, Type 08LGPFANOPT von PICHLER.

D+	Steuer-u.Regelungssystem f.LG1400 Systemoptimizer Zusatz	Stk

für Zusatzmodul für Systemoptimizerregelung.

Bedarfsgerechte Ventilatorregelung: Über ein in Bereiche unterteiltes, eigens entwickeltes Zonen-Optimizer-System, können pro Bereich 25 Zonen (50 Volumenstromregler) eingebunden werden. Bei Bedarf kann dieses System auf maximal 5 Bereiche zu je 25 Zonen also insgesamt 125 Zonen (250 Volumenstromregler) erweitert werden. Die aktuellen Betriebsparameter der Volumenstromregler (z. B. Klappenstellung, aktuelle Volumenstrome, usw.) werden über ein Modbus-System an den zentralen Optimizer weitergegeben. Daraus wird die optimale Ventilatordrehzahl errechnet, um wiederum alle Klappen im optimalen Betriebspunkt zu halten.

Vorteile gegenüber Druckkonstantregelung: Erheblich weniger Energieverbrauch der Ventilatoren, geringere Strömungsgeräusche durch geregelten Vordruck im Kanalsystem, optimiertes Regelverhalten durch zentrale Ansteuerung aller Volumenstromregler. Bei der Busverkabelung wird das "Daisy -Chain" Prinzip angewendet und damit der Aufwand für die Installation minimiert

Zusatzmodul Systemoptimizerregelung, Type 08SYSOPT von PICHLER

50.M1 89

Aufzahlung (Az) auf das Steuer- und Regelungssystem mit Bedieneinheit

E+	Az Steuer-u.Regelungssystem f.LG1400 Erweiterungspaket	Stk

für Regelungserweiterungspaket

Bestehend aus:

• Regelungserweiterung Webserver (08LGREGWEB)

• Regelungserweiterung ModBus TCP/IP oder BACnet-Schnittstelle (08LGREGTCPIP)

• Regelungserweiterung ModBus RTU (bei PICHLER-System-Optimizer nicht möglich) (08LGREGRTU)

• Signalaustausch extern STOPP (08LGREGSTARTSTOP)

• Signalaustausch BMZ (08LGREGBMZ)

Regelungserweiterungspaket Type 08LGREGERW1 von PICHLER.

F+	Az Steuer-u.Regelungssystem f.LG1400 getr.Spannungsversorg.	Stk

für getrennte (getr.) Spannungsversorgung (Spannungsversorg.)

für Ventilatoren/Steuer- und Regelungsanlage und Heizregister

Getrennte Spannungsversorgung Type 08LGREGTSPANNUNG von PICHLER

G+	Az Steuer-u.Regelungssystem f.LG1400 Verkabelung	Stk

für Verkabelung für Kanalrauchmelder bei WF und DINT

Verkabelung Type 08LGREGTKRAUCH von PICHLER.

H+	Az Steuer-u.Regelungssystem f.LG1400 Netzkabel	Stk

für Netzwerkkabel bei Geräten mit System Optimizer

Netzwerkkabel Type 08LGREGTOPT von PICHLER.

I+	Az Steuer-u.Regelungssystem f.LG1400 Ansteu.Direktverdampfer	Stk

für Ansteuerung (Ansteu.) eines externen Direktverdampfer-Registers

Nur in Verbindung mit Temperatursensor (Art. Nr.: 40LG0400011B).

Technische Daten:

• Anforderung: potentialfreier Kontakt (max. 30V / 3A)

• Steuersignal: 0-10V DC

Ansteuerung Register Externer Direktverdampfer Type 08LGREGDX von PICHLER

J+	Az Steuer-u.Regelungssystem f.LG1400 Erweit.Webserver	Stk

für Regelungserweiterung (Erweit.) Webserver.

Regelungserweiterung Webserver, Type 08LGREGWEB von PICHLER.

K+	Az Steuer-u.Regelungssystem f.LG1400 Erweit.ModBus TCP/IP	Stk

für Regelungserweiterung (Erweit.) ModBus TCP/IP oder BACnet-Schnittstelle.

Regelungserweiterung ModBus, Type 08LGREGTCPIP von PICHLER.

L+	Az Steuer-u.Regelungssystem f.LG1400 Erweit.ModBus RTU	Stk

für Regelungserweiterung (Erweit.) ModBus RTU.

Regelungserweiterung ModBus, Type 08LGREGRTU von PICHLER.

M+	Az Steuer-u.Regelungssystem f.LG1400 MODBUS/KNX-GATEWAY	Stk

für das Modbus / KNX Gateway und ermöglicht die Anbindung des Lüftungsgerätes an ein KNX-Bussystem. Dabei dient das Gateway als Bindeglied zwischen den beiden Bussystemen. Das Gateway ist dabei immer der Master am Modbus. Auf der KNX Seite hingegen, verhält es sich wie ein gewöhnliches KNX TP-1 Gerät. Dies ermöglicht eine zentrale Steuerung und Überwachung des Lüftungsgerätes durch ein KNX-System. Um die Konfiguration zu erleichtern, stehen für viele Lüftungsgeräte ETS-Vorlageprojekte als Download zur Verfügung.

Technische Daten:

• Abmessungen: L x Bx T =  18 x 100 x 60 mm

• Montage: Hutschiene oder Wand

• zulässige Umgebungstemperatur:  -5 - 45 °C

• zulässige Feuchte: 5 - 93 % nicht kondensierend

• Schutzart: IP20

• Spannung: 12…24V DC

• Schnittstellen: Ethernet, EIA-485, KNX-TP1

• Achtung: Die Spannungsversorgung erfolgt durch den Auftraggeber!

MODBUS/KNX-GATEWAY Type 08KNXGAB von PICHLER

N+	Az Steuer-u.Regelungssystem f.LG1400 Signalaustau.ext.STOP	Stk

für Signalaustausch (Signalaustau.) extern (ext.) STOP.

Funktionen:

• Externe Stop-Funktion

• B-Alarm, selbstquittierend

• Eingang auf Klemmen geführt

Signalaustausch extern STOP, Type 08LGREGSTARTSTOP von PICHLER.

O+	Az Steuer-u.Regelungssystem f.LG1400 Signalaustau.BMZ	Stk

für Signalaustausch (Signalaustau.) mit Brandmeldezentrale (BMZ).

Funktionen:

• Externer Brandalarm

• Eingang auf Klemmen geführt

Signalaustausch BMZ, Type 08LGREGBMZ von PICHLER.

P+	Az Steuer-u.Regelungssystem f.LG1400 Signalaustau.RAUCH	Stk

für Signalaustausch (Signalaustau.) RAUCH.

Funktionen:

• Externer Rauchalarm

• Eingang auf Klemmen geführt

Signalaustausch RAUCH, Type 08LGREGRAUCH von PICHLER.

Q+	Az Steuer-u.Regelungssystem f.LG1400 Signalaustau.BETRIEB	Stk

für Signalaustausch (Signalaustau.) BETRIEB.

Funktionen:

• Betriebsmeldung

• potentialfreier Kontakt (höchstens 30 V / 3 A)

Signalaustausch BETRIEB, Type 08LGREGSIGBETRIEB von PICHLER.

50.M1 90

Aufzahlung (Az) auf Lüftungsgerät für Zubehör.

A+	Az Lüftungsgerät LG 1400 Filter-u.Klappenbox	Stk

Die externe Filter- und Klappenbox ist bei Geräten mit Elektrovorheizregistern zu deren Schutz notwendig und hat ein wärmegedämmtes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit einer Wandstärke von 30 mm. Sie kann direkt am Heizregister aufgesetzt werden und besteht aus einer Klappe mit anschließendem Filter ISO Coarse 70%. Der Klappenantrieb ist aufgebaut und eine Drucküberwachung des Filters ist inkludiert. Außerdem kann der Filter einfach über die Vorderseite getauscht werden.

Technische Daten:

• Material Gehäuse: Stahlblech verzinkt, doppelwandig

• Isolation: 30 mm Steinwolle

• Flansch: 30 mm

• Luftdichtheit: EN 1751, Klasse 3

• Filter: ISO Coarse 70 % (40LG0500020A)

• Motor: LM 24A-F, außen montiert

• Abmessungen: B x H x T = 350 x 242 x 754 mm

• Lieferung: lose

Filter- und Klappenbox Type 08FKK1400A von PICHLER.

B+	Az Lüftungsgerät LG 1400 Ersatz Außenluftfilter Pollen	Stk

Außenluftfilter als Pollenluftfilter als Ersatzteil.

Technische Daten:

• Filterklasse: ISO ePM1 85%

• Bauform: Filterzelle

Außenluftfilter, Type 40LG050150 von PICHLER.

C+	Az Lüftungsgerät LG 1400 Filter- u.Warmwasser Vorheizung	Stk

Filter- und Warmwasser Vorheizregisterbox.

Isoliertes Gehäuse bestehend auf Filtereinheit und Warmwasser-Vorheizregister. Der Außenluftfilter des Lüftungsgerätes wird in die Filter- und Warmwasser Vorheizregisterbox eingesetzt.

Technische Daten:

• Luftmenge: 1400 m³/h

• Lufteintrittstemperatur: -16°C

• Luftaustrittstemperatur: 0°C

• Medium: 55/45°C

• Glykolanteil: 30%

• Leistung: 7,5 kW

• Abmessungen: B x H x T = 750 x 478 x 760 mm

Vorheizregisterbox, Type 08HBOXLG1400 von PICHLER.

D+	Az Lüftungsgerät LG 1400 Segeltuchstutzen Anschlüsse oben	Stk

Segeltuchstutzen für oben liegende Anschlüsse aus kaschiertem und hochreißfestem Gewebe und mit beidseitigem Flansch aus verzinktem Stahlblech.

• Anschluss (BxH): 600 x 200 mm

• Flansch: P30

• gestreckte Länge: 150 mm

Segeltuchstutzen, Type 08STELG1400 von PICHLER.

E+	Az Lüftungsgerät LG 1400 Segeltuchstutzen Anschlüsse seite	Stk

Segeltuchstutzen für seitlich liegende Anschlüsse aus kaschiertem und hochreißfestem Gewebe und mit beidseitigem Flansch aus verzinktem Stahlblech.

• Anschluss (BxH): 586 x 286 mm

• Flansch: P30

• gestreckte Länge: 150 mm

Segeltuchstutzen, Type 08STELG1400S von PICHLER.

F+	Az Lüftungsgerät LG 1400 Absperrklappe Anschlüsse oben	Stk

Absperrklappe für oben liegende Anschlüsse, Rahmen und Lamellen verzinkt. Für die Außenluft nur notwendig, wenn keine Filter- und Klappenbox aufgebaut ist.

• Anschluss (BxH): 600 x 200 mm

• Flansch: P30

Einschließlich montierter Stellantrieb LM24A-F

Absperrklappe, Type 08AKE600200 von PICHLER.

G+	Az Lüftungsgerät LG 1400 Absperrklappe Anschlüsse seite	Stk

Absperrklappe für seitlich liegende Anschlüsse, Rahmen und Lamellen verzinkt.

• Anschluss (BxH): 586 x 286 mm

• Flansch: P30

Einschließlich montierter Stellantrieb LM24A-F

Absperrklappe, Type 08AKE586286 von PICHLER.

H+	Az Lüftungsgerät LG 1400 Warmwassernachheizregister 7kW	Stk

Externes Warmwassernachheizregister zur Nachheizung der Zuluft für Kanaleinbau (BxH = 600 x 300 mm).

Technische Daten:

• Luftmenge: 1400 m3/h

• Medium: 60/40 °C

• Anzahl der Rohrreihen: 2

• Leistung: 7 kW

• Kanalanschluss (BxH): 600 x 300 mm

• Abmessungen (BxHxT): 724 x 328 x 190 mm

Warmwassernachheizregister, Type 40LG080180 von PICHLER.

I+	Az Lüftungsgerät LG 1400 Warmwassernachheizregister 11,5kW	Stk

Externes Warmwassernachheizregister zur Nachheizung der Zuluft für Kanaleinbau (BxH = 600 x 300 mm).

Technische Daten:

• Luftmenge: 1400 m3/h

• Medium: 60/40 °C

• Anzahl der Rohrreihen: 4

• Leistung: 11,5 kW

• Kanalanschluss (BxH): 600 x 300 mm

• Abmessungen (BxHxT): 724 x 328 x 190 mm

Warmwassernachheizregister, Type 40LG080250 von PICHLER.

J+	Az Lüftungsgerät LG 1400 Kaltwasserregister	Stk

Externes Kaltwasserregister zur Kühlung der Zuluft für Kanaleinbau (BxH = 600 x 300 mm), mit integriertem Kondensatablauf, Gehäuse unisoliert.

Technische Daten:

• Luftmenge: 1400 m3/h

• Medium: 7/12 °C

• Anzahl der Rohrreihen: 3

• Leistung: ca. 8 kW

• Kanalanschluss (BxH): 600 x 300 mm

• Abmessungen (BxHxT): 728 x 338 x 395 mm

Kaltwasserregister, Type 40LG080190 von PICHLER.

K+	Az Lüftungsgerät LG 1400 Tropfenabscheider f.Kaltwasserreg.	Stk

Tropfenabscheider für Kaltwasserregister (Kaltwasserreg.).

Tropfenabscheider, Type 01DE6030 von PICHLER.

L+	Az Lüftungsgerät LG 1400 Kanaltemperaturfühler 3m	Stk

Kanaltemperaturfühler, PT1000 Sensor mit Flansch

Technische Daten:

• Sensorart: PT1000

• Schutzart: IP67

• Kabellänge: 3 m

• mit Montageflansch

Kanaltemperaturfühler, Type 40LG0400011B von PICHLER.

M+	Az Lüftungsgerät LG 1400 Raumtemperaturfühler	Stk

Raumtemperaturfühler, PT1000 Sensor im Aufputzgehäuse.

Raumtemperaturfühler, Type 40LG041330 von PICHLER.

N+	Az Lüftungsgerät LG 1400 3-Wege Motorregelventil 0,63m3/h	Stk

Drei-Weg-Regel-Kugelhahn für stetige Regelung von Kalt- und Warmwasser mit aufgebautem Regelantrieb.

Technische Daten:

• Belimo-Antrieb: LR 24ASR

• Antriebsspannung: 24V AC/DC

• Steuersignal: 0 - 10 V DC

• Regelkugelhahn: R3015

• KVS-Wert: 0,63 m3/h

• Einbaulage: beliebig

Motorregelventil, Type 07R3015P6LR24ASR von PICHLER.

O+	Az Lüftungsgerät LG 1400 3-Wege Motorregelventil 1,0m3/h	Stk

Drei-Weg-Regel-Kugelhahn für stetige Regelung von Kalt- und Warmwasser mit aufgebautem Regelantrieb.

Technische Daten:

• Belimo-Antrieb: LR 24ASR

• Antriebsspannung: 24V AC/DC

• Steuersignal: 0 - 10 V DC

• Regelkugelhahn: R3015

• KVS-Wert: 1,0 m3/h

• Einbaulage: beliebig

Motorregelventil, Type 07R30151SLR24ASR von PICHLER.

P+	Az Lüftungsgerät LG 1400 3-Wege Motorregelventil 1,6m3/h	Stk

Drei-Weg-Regel-Kugelhahn für stetige Regelung von Kalt- und Warmwasser mit aufgebautem Regelantrieb.

Technische Daten:

• Belimo-Antrieb: LR 24ASR

• Antriebsspannung: 24V AC/DC

• Steuersignal: 0 - 10 V DC

• Regelkugelhahn: R3015

• KVS-Wert: 1,6 m3/h

• Einbaulage: beliebig

Motorregelventil, Type 07R30151PLR24ASR von PICHLER.

Q+	Az Lüftungsgerät LG 1400 3-Wege Motorregelventil 2,5m3/h	Stk

Drei-Weg-Regel-Kugelhahn für stetige Regelung von Kalt- und Warmwasser mit aufgebautem Regelantrieb.

Technische Daten:

• Belimo-Antrieb: LR 24ASR

• Antriebsspannung: 24V AC/DC

• Steuersignal: 0 - 10 V DC

• Regelkugelhahn: R3015

• KVS-Wert: 2,5 m3/h

• Einbaulage: beliebig

Motorregelventil, Type 07R30152PLR24ASR von PICHLER.

T+	Az Lüftungsgerät LG 1400 CO2-Sensor	Stk

CO2-Sensor zur Bedarfsregelung des Volumenstroms für Auf- und Unterputzmontage.

Technische Daten:

• Spannungsversorgung: 24 V AC/DC

• Führungssignal: 0 - 10 V

• Messbereich: 0 - 2000 ppm

• Abmessungen (BxHxT): 85 x 85 x 35 mm

CO2-Sensor, Type 07RCO248330 von PICHLER.

U+	Az Lüftungsgerät LG 1400 Multifunktions-Raum-CO2-Fühler	Stk

Der RCO2-T ermittelt den CO2-Gehalt und die Temperatur der Raumluft. Die Ermittlung des CO2-Gehaltes der Luft wird mittels NDIR-Sensor ermittelt. Im Turnus von ca. 7 Tagen wird eine Selbstkalibrierung der CO2-Messung durchgeführt. Zur Sicherstellung dieser Funktion muss das Gerät innerhalb des Zeitraumes von 7 Tagen mindestens einmal mit Frischluft (CO2-Gehalt ca. 350 ppm) versorgt werden.

Technische Daten:

• Spannungsversorgung: 24 V AC/DC

• Ausgangssignal Luftqualität: 0-10 V / OC 24 V 50 mA, kurzschlussfest

• Messbereich Temperatur: 0...+50 °C

• Ausgangssignal Temperatur: 0-10 V

• Messgenauigkeit Temperatur: ±1 % vom Messbereich

• Kohlendioxidsensor: optischer Sensor (NDIR)

• Messbereich CO2: 0...2.000 ppm

• Ausgangssignal CO2: 0-10 V / OC 24 V 50 mA, kurzschlussfest

• Messgenauigkeit CO2: ±30 ppm ±5 % vom Messwert

• Autokalibrierung CO2: mittels Jumper einstellbar

• Manuelle Kalibrierung CO2: mittels Frischluft und Kalibriertaste

• Umgebungstemperatur: 0...+50 °C

• Gehäuse: Werkstoff ABS

• Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010, andere Farben möglich)

• Abmessungen: B x H x T = 80 x 105 x 23,5 mm

• Elektrischer Anschluss: 0,14 - 1,5 mm² über Klemmen auf Platine

• Langzeitstabilität: <10 % / Jahr

• Einlaufzeit: 10 min

• Montage: Wandmontage oder auf UP-Dose, Ø 55 mm, Unterteil mit 4-Loch, für Befestigung auf senkrecht oder waagrecht installierten UP-Dosen

• Schutzklasse: III (nach EN 60 730), Schutzart: IP 30 (nach IEC 529)

• Feuchte: <95 % r. F.

• Normen: CE-Konformität, elektromagnetische Verträglichkeit nach EN 61 326 +A1+A2

• EMV-Richtlinie: 89/336/EWG

• Ausgangsspannung: 24 V AC

• Ausgangsnennstrom: 0,83 A

• Technologie: Linear

• Gewicht: 0,38 kg

• Nominale Leistung: 20 VA

• EMV-Norm: EN55022/B

Multifunktions-Raum-CO2- und/oder Luftqualitäts-Fühler Type 07RCO2T5830 von PICHLER.

V+	Az Lüftungsgerät LG 1400 Kondensathebeanlage CONLIFT1	Stk

Kondensatförderpumpe für Kondensat, das unterhalb des Abwasserkanals gesammelt wird oder nicht über ein natürliches Gefälle in die Kanalisation oder den Abfluss des Gebäudes gelangen kann. Die Hebeanlage ist steckerfertig ausgeführt und besteht aus Sammelbehälter, Pumpe mit zugänglicher Hydraulik sowie zwei Schwimmerschaltern. Der erste Schwimmer dient zum Ein- und Ausschalten. Der zweite Schwimmer für die Alarmschaltung. Der Alarmkontakt ist als potentialfreier Wechselkontakt (Öffner/Schließer) ausgeführt. Der Lieferumgang beinhaltet ein Anschlusskabel mit Schukostecker sowie ein Alarmkabel mit je 1,7 m Länge. Weiterhin im Lieferumfang enthalten sind 6 m Druckschlauch, ein serienmäßig integrierter Rückflussverhinderer, Zu- und Ablaufanschlussstücke sowie das Monatagematerial für bodenstehende oder wandhängende Installation.

Technische Daten:

• Max. Pumpvolumen: 588 l/h

• Max. Förderhöhe 5,5 m

• 475 l/h Pumpvolumen bei 2 m Förderhöhe

• Elektroanschluss mit Schuko-Stecker

• Motorleistung 75 W

• Nennstrom 0,65 A / Anschlussspannung 230V

• BxHxT 259x183x165 mm ~ 4,1 kg

Kondensathebeanlage CONLIFT1, Type 02CONLIFT1 von PICHLER.

50.M1 91

Aufzahlung (Az) auf Kompaktlüftungsgerät für Ersatzteile.

A+	Az Lüftungsgerät LG 1400 Ersatz Außenluftfilter	Stk

Außenluftfilter als Ersatzteil.

Technische Daten:

• Filterklasse: ISO ePM1 55%

• Bauform: Filterzelle

Außenluftfilter, Type 40LG050130 von PICHLER.

C+	Az Lüftungsgerät LG 1400 Ersatz Abluftfilter	Stk

Abluftfilter als Ersatzteil.

Technische Daten:

• Filterklasse: ISO Coarse 90%

• Bauform: Filterzelle

Abluftfilter, Type 40LG050140 von PICHLER.

D+	Az Lüftungsgerät LG 1400 Ersatz Abluftfilter M5	Stk

Abluftfilter als Ersatzteil.

Technische Daten:

• Filterklasse: ISO ePM10 70%

• Bauform: Filterzelle

Abluftfilter, Type 40LG050160 von PICHLER.

E+	Az Lüftungsgerät LG 1400 Az Außenluft-Vorfilter	Stk

Außenluft-Vorfilter für die Filter- und Klappenbox

Technische Daten:

• Bauform: Kompaktfilter

• Güteklasse: ISO Coarse 70%

Außenluft-Vorfilter Type 40LG0500020A von PICHLER.

50.M1 92

Aufzahlung (Az) auf Kompaktlüftungsgerät für Zubehör.

A+	Az Lüftungsgerät LG 1400 Inbetriebnahme LT	Stk

Lufttechnische (LT) Inbetriebnahme der Lüftungsanlage, Durchführung in Normalarbeitszeit.

Bestehend aus:

• Einregulierung aller Zu- und Abluftventile

• Erstellen einer Luftmengenbilanz für die Zu- und Ablufträume

• Erstellen eines Übergabeprotokolles

Lufttechnische Inbetriebnahme, Type 08LINBETRIEBNAHME von PICHLER.

B+	Az Lüftungsgerät LG 1400 Inbetriebnahme RT	Stk

Regeltechnische (RT) Inbetriebnahme der Lüftungsanlage nach fertiggestellter und überprüfter Lüftungsmontage und Elektroverkabelung durch den Auftraggeber, Durchführung in Normalarbeitszeit.

Bestehend aus:

• Überprüfung der Elektroanschlüsse (Netzanspeisung, Bedieneinheit, Temperaturfühler)

• Inbetriebnahme des Lüftungsgerätes

• Einstellung der geforderten Geräteluftmengen nach erfolgter Voreinstellung der Luftauslässe durch den Auftraggeber

• Einstellung der geforderten Regelparameter (Regelungsart, Temperaturen, Filterzeiten, ect.)

• Überprüfung des ordnungsgemäßen Gerätebetriebes und Regelverhaltens

• Nutzereinweisung und Übergabe

Regeltechnische Inbetriebnahme, Type 08INBETRIEBNAHME von PICHLER.

C+	Az Lüftungsgerät LG 1400 SERVICE GLT	Stk

Einstellen der Schnittstellenparameter in der Gebäudeleittechnik. Eine weiterführende Unterstützung bei der GLT-Anbindung wird gesondert nach Aufwand in Rechnung gestellt!

SERVICE GLT Type 08SERVICEGLT von PICHLER.