Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung Haustechnik

LB-HT, Version 013

LG 54

Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe

LB-HT013 Ergänzungen PICHLER

V:05/2023 10

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

54.I1	Segeltuchstutzen (Pichler)

54.IA	Schalldämpfer (Pichler)

54.IB	Einbaurahmen (Pichler)

54.IC	Luftventile (Pichler)

54.ID	Luftauslässe (Pichler)

54.IE	Luftstromregler (Pichler)

54.IF	Luftleitungen und Rohrsysteme (Pichler)

54.IG	Wetterfeste Luftdurchlässe (Pichler)

54 Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Luftleitungen:

In die Einheitspreise ist das Verlegen, ohne Unterschied der Lage der Leitungen, einkalkuliert. Das Liefern und Versetzen der Befestigungen ist in eigenen Positionen beschrieben.

3.2 Erhöhte Anforderung an die Hygiene:

Die luftführenden Bereiche der Luftleitungen mit erhöhter Anforderung an die Reinheit und Reinigungsmöglichkeit (Hygiene) werden mit einem hygienisch einwandfreien Reinigungsmittel gereinigt eingebaut. Im Zuge der Montagearbeiten werden offene Leitungsenden bei jeder Montageunterbrechung staubdicht verschlossen. Formstücke und Verbindungen werden so ausgeführt, dass Partikelablagerungen und Falschlufteintritte vermieden werden. Dichtung und Dichtungsmittel sind glatt, dekontaminierbar, abriebfest, unverrottbar, wasserabweisend, alterungsbeständig, hygienisch und sicherheitstechnisch unbedenklich.

3.3 Befestigungen und Abhängungen:

Die Befestigung der Bauteile am Bauwerk (z.B. mit Lochbändern oder Gewindestangen) ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Korrosionsschutz:

Die für die Verbindungen erforderlichen Zubehörteile (z.B. Flanschen und Schrauben) sind korrosionsgeschützt und in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.4 Elastische Verbindungen:

Elastische Verbindungen von Einbauten, Geräten und Luftleitungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Hygieneanforderungen:

Sondervereinbarungen bei der Hygieneausführung, wie gesonderte Reinigung der Luftleitungen, Anliefern in verschlossenem Zustand sind frei zu formulieren.

Konstruktionen aus Stahl sind in eigenen Positionen beschrieben.

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM EN 12097:2006 11 01 - Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Anforderungen an Luftleitungsbauteile zur Wartung von Luftleitungssystemen

- ÖNORM B 3800-1:2005 11 01-Brandverhalten von Materialien, ausgenommen Bauprodukte - Teil 1: Anforderungen, Prüfungen und Beurteilungen

- ÖNORM H 6016- :1989 01 01-Lüftungstechnische Anlagen; Leckverlust in Bauelementen (Zurückziehung: 2003 07 01) - Nachfolgedokument ÖNORM EN 12237:2003 07 01: Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen mit rundem Querschnitt aus Blech

- ÖNORM EN 13053-2011 08 15: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten

- ÖNORM EN 13779-2008 01 01: Lüftung von Nichtwohngebäuden - Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme

- ÖNORM EN 1751-2011 03 15 (Entwurf) - Lüftung von Gebäuden - Komponenten des Luftverteilersystems - Aerodynamische Prüfung von Drossel- und Absperrelementen

- ÖNORM EN 1886-2009 08 01: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Mechanische Eigenschaften und Messverfahren

- ÖNORMEN EN 55011-2011 05 01: Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte - Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren (CISPR 11:2009, modifiziert+A1:2010) (deutsche Fassung)

54.IC + Luftventile (Pichler)

Version: 2023-10

Allgemeines:

Im Folgenden sind das Liefern und der Einbau bzw. die Montage von Luftventilen, einschließlich Zubehör- und Anlagenteilen beschrieben.

Herstellerangaben:

Die Lieferung und Montage bzw. der Einbau erfolgen nach den Richtlinien des Herstellers.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für  Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz  (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

54.IC 71

Zuluftventil mit Einbaurahmen. Ausführung aus verzinktem Stahlblech, außen lackiert in RAL 9003. Einfache Montage mittels Verdrehen am Einbaurahmen. Stufenlose Luftmengeneinstellung durch Verdrehen des Ventiltellers.

A+	Zuluftventil TVS-Z ER100 RAL9003 m.Einbaurahmen	Stk

Zuluftventil TVS-Z ER100.

Technische Daten:

• Durchmesser: Ø 100 mm

• Material: Stahlblech verzinkt

• Farbe: pulverbeschichtet in RAL 9003

z.B. Zuluftventil Type 10TVSZER10003 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Zuluftventil TVS-Z ER125 RAL9003 m.Einbaurahmen	Stk

Zuluftventil TVS-Z ER125.

Technische Daten:

• Durchmesser: Ø 125 mm

• Material: Stahlblech verzinkt

• Farbe: pulverbeschichtet in RAL 9003

z.B. Zuluftventil Type 10TVSZER12503 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Zuluftventil TVS-Z ER160 RAL9003 m.Einbaurahmen	Stk

Zuluftventil TVS-Z ER160.

Technische Daten:

• Durchmesser: Ø 160 mm

• Material: Stahlblech verzinkt

• Farbe: pulverbeschichtet in RAL 9003

z.B. Zuluftventil Type 10TVSZER16003 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Zuluftventil TVS-Z ER200 RAL9003 m.Einbaurahmen	Stk

Zuluftventil TVS-Z ER200.

Technische Daten:

• Durchmesser: Ø 200 mm

• Material: Stahlblech verzinkt

• Farbe: pulverbeschichtet in RAL 9003

z.B. Zuluftventil Type 10TVSZER20003 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

54.IC 72

Zuluftventil mit Einbaurahmen. Ausführung aus verzinktem Stahlblech, außen lackiert in RAL 9010. Einfache Montage mittels Verdrehen am Einbaurahmen. Stufenlose Luftmengeneinstellung durch Verdrehen des Ventiltellers.

A+	Zuluftventil TVS-Z ER100 RAL9010 m.Einbaurahmen	Stk

Zuluftventil TVS-Z ER100.

Technische Daten:

• Durchmesser: Ø 100 mm

• Material: Stahlblech verzinkt

• Farbe: pulverbeschichtet in RAL 9010

z.B. Zuluftventil Type 10TVSZER100 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Zuluftventil TVS-Z ER125 RAL9010 m.Einbaurahmen	Stk

Zuluftventil TVS-Z ER125.

Technische Daten:

• Durchmesser: Ø 125 mm

• Material: Stahlblech verzinkt

• Farbe: pulverbeschichtet in RAL 9010

z.B. Zuluftventil Type 10TVSZER125 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Zuluftventil TVS-Z ER160 RAL9010 m.Einbaurahmen	Stk

Zuluftventil TVS-Z ER160.

Technische Daten:

• Durchmesser: Ø 160 mm

• Material: Stahlblech verzinkt

• Farbe: pulverbeschichtet in RAL 9010

z.B. Zuluftventil Type 10TVSZER160 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Zuluftventil TVS-Z ER200 RAL9010 m.Einbaurahmen	Stk

Zuluftventil TVS-Z ER200.

Technische Daten:

• Durchmesser: Ø 200 mm

• Material: Stahlblech verzinkt

• Farbe: pulverbeschichtet in RAL 9010

z.B. Zuluftventil Type 10TVSZER200 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)