PEMKI…EC - Schallgedämmter Kanalventilator mit dreidimensional gekrümmten Schaufeln

Beschreibung:

Kompaktes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit sehr niedrigen Gehäuseabstrahlgeräuschen. Variable Einbaulage in horizontaler oder vertikaler Position möglich. Direkter Kanaleinbau über 20mm Flanschprofilen am Gehäuse.

Eingesetzt werden Diagonalventilatoren die durch ihre Bauart eine deutlich geringere Bauweise und gleichzeitig höhere Flexibilität als herkömmliche Radialventilatoren bieten. Die dreidimensional gekrümmten Schaufeln des Laufrades und des Nachleitapparates sorgen für eine gelungene und strömungsoptimierte Luftführung, die den höchsten aerodynamischen Wirkungsgrad ermöglichen. Das Laufrad ist entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN ISO 1940 in zwei Ebenen ausgewuchtet. Wirkungsgradoptimierter elektronisch kommutierter Permanentmagnetmotor (EC Motor). Durch die EC Technologie kann der ETAMASTER auch im Teillastbereich sehr effizient betrieben werden. Der Motor ist im Nabenbereich des Ventilators geschützt untergebracht und übt keine störenden Einflüsse auf die Aerodynamik aus. Eine interne elektronische Temperaturüberwachung schützt den Motor vor Überlastung. Der Klemmkasten IP44 ist geschützt innerhalb des Gerätegehäuses montiert. Über die am Gehäuse angebrachte PE-Kabeldurchführung wird ein einfacher elektrischer Anschluss gewährleistet. Die drallfreie Abströmung der EMKI Ventilatoren reduziert die Einbauverluste nachfolgender Bauteile erheblich. In Verbindung mit den sehr effizienten Kanalschalldämpfern (Typ: SDE), die das Geräusch bis zu 22 dB(A) reduzieren, eignet sich die EMKI Baureihe insbesondere für geräuschsensible Anwendungen.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten:

Volumenstrom (V): m³/h

Druckerhöhung (Δpfa): Pa

Wirkungsgrad statisch max. (η fa): 57,0 %

Wirkungsgrad total max. (η t): 57,4 %

Nennspannung (U): 230, 1~ V Nennfrequenz (f): 50 Hz

Nennleistungsaufnahme (P N): 306 W Stromaufnahme max. (Imax.):  2,1 A

Nenndrehzahl (n): 3850 min-1

Schutzart Motor: IP 33

Umgebungstemperatur max. (t A): 45 °C

Fördermitteltemperatur max. (t M): 45 °C

Abstrahl-Schallleistungspegel (L WA2): 65 dB(A)

Ansaug-Schallleistungspegel (L WA5):  80 dB(A)

Ausblas-Schallleistungspegel (L WA6): 85 dB(A)

Abmessungen (L x B x H) : 538 x 300 x 285

Kanalanschluss: 520 x 270 mm

Gewicht: 10 kg

Schaltplan: 136741

Fabrikat:	PICHLER

Type:		01EMKI5025EC20

Lo: ………………..

So: ………………..

1 ST	EP: ……………….. ………...............