PMPC…T – Flexibler Boxventilator, lineare Luftdurchströmung, Motor außerhalb  des Luftstromes mit EC-Motor

Beschreibung:

Doppelschaliges kubisches Gehäuse aus verzinktem Stahlblech und  30 mm starker Mineralwollisolierung, nicht brennbar nach DIN EN 13501-1, Klasse A1 ausgekleidet. Geräteboden mit integrierter Bodenwanne und  Kondensatablaufstutzen. Für Reinigungs- und Wartungsarbeiten kann die vollflächige Revisionstüre am Türgriff abgenommen werden. Der Türgriff ist lose im Lieferumfang enthalten. Das Gehäuseinnere ist vollkommen glattflächig ohne hervorstehende Schrauben. Die Seitenwände werden im Gehäuserahmen verschraubt, so dass keine Schrauben in das Gehäuseinnere ragen.

Das rückwärtsgekrümmte Hochleistungslaufrad ist auf die Welle eines energiesparenden EC-Innenläufermotors montiert. Laufrad gemäß Gütestufe G 6.3 nach DIN ISO 1940 auf 2 Ebenen dynamisch ausgewuchtet. Über den angebauten EC- Controller lässt sich die Drehzahl stufenlos über 0-10V Signal regeln bzw. steuern. Der Motor ist außerhalb des Luftstroms angeordnet und somit optimal vor Verschmutzung geschützt. Der Motorschutz erfolgt über eine integrierte Thermoüberwachung des EC-Motors.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten:

Volumenstrom (V): m³/h

Druckerhöhung (Δpfa): Pa

Wirkungsgrad statisch max. (η fa): 52,6 %

Wirkungsgrad total max. (η t): 54 %

Nennspannung (U): 230, 1~ V

Nennfrequenz (f): 50 Hz

Nennleistungsaufnahme (P N): 1296 W

Stromaufnahme max. (Imax.): 9,3 A

Nenndrehzahl (n): 1640 min-1

Schutzart Motor: IP 54

Umgebungstemperatur max. (t A):  50 °C

Fördermitteltemperatur max. (t M): 120 °C

Abstrahl-Schallleistungspegel (L WA2): 66 dB(A)

Ansaug-Schallleistungspegel (L WA5):  79 dB(A)

Ausblas-Schallleistungspegel (L WA6):  84 dB(A)

Abmessungen (L x B x H) : 700 x 700 x 700 mm

Gewicht: 82,5 kg

Schaltplan: 149253

Fabrikat:	PICHLER

Type:		02PMPC450ECTI30

Lo: ………………..

So: ………………..

1 ST	EP: ……………….. ………...............