Flexibler Boxventilator, lineare Luftdurchströmung, Motor außerhalb  des Luftstromes

Beschreibung:

Doppelschaliges kubisches Gehäuse aus verzinktem Stahlblech und  30 mm starker Mineralwollisolierung, nicht brennbar nach DIN EN 13501-1, Klasse A1 ausgekleidet. Geräteboden mit integrierter Bodenwanne und  Kondensatablaufstutzen. Für Reinigungs- und Wartungsarbeiten kann die vollflächige Revisionstüre am Türgriff abgenommen werden. Der Türgriff ist lose im Lieferumfang enthalten. Das Gehäuseinnere ist vollkommen glattflächig ohne hervorstehende Schrauben. Die Seitenwände werden im Gehäuserahmen verschraubt, so dass keine Schrauben in das Gehäuseinnere ragen.

Das rückwärtsgekrümmte Hochleistungslaufrad besteht aus pulverbeschichtetem Stahlblech und ist auf die Welle eines IEC Drehstrommotors montiert, das hat einen speziellen Wellendichtring der das Eindringen von Öl und Wasser verhindert. Laufrad gemäß Gütestufe G 6.3 nach DIN ISO 1940 auf 2 Ebenen dynamisch ausgewuchtet. Die Kugellager sind wartungsfrei und lebensdauergeschmiert, beidseitig geschlossen. Drehzahlsteuerung über Frequenzumrichter möglich. Der Motor ist außerhalb des Luftstroms angeordnet. Motorschutz muss bauseits installiert werden (Überwachung des thermischen Motorstroms über einen FU oder Motorschutzschalter).

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten:

Volumenstrom (V): m³/h

Druckerhöhung (Δpfa): Pa

Wirkungsgrad statisch max. (η fa): 52,0 %

Wirkungsgrad total max. (η t): 54,3 %

Nennspannung (U): 400, 3~ V

Nennfrequenz (f): 50 Hz

Nennleistungsaufnahme (P N): 2640 W

Stromaufnahme max. (Imax.): 5,0 A

Nenndrehzahl (n): 1430 min-1

Schutzart Motor: IP 55

Schutzart Klemmkasten: IP --

Umgebungstemperatur max. (t A): 60 °C

Fördermitteltemperatur max. (t M): 120 °C

Abstrahl-Schallleistungspegel (L WA2): 75 dB(A)

Ansaug-Schallleistungspegel (L WA5):  80 dB(A)

Ausblas-Schallleistungspegel (L WA6): 88 dB(A)

Abmessungen (L x B x H) : 1143 x 952 x 900 mm

Gewicht: 144 kg

Schaltplan: 141262

Fabrikat:	PICHLER

Type:		02PMPC560D4TI40

Lo: ………………..

So: ………………..

1 ST	EP: ……………….. ………...............