PMPS…E– Küchenabluftbox

Beschreibung:

Diese Abluftbox eignet sich für die Absaugung von fetthaltiger Küchenabluft. Das Gehäuse ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt und mit 40mm Mineralwolle, nicht brennbar nach DIN EN 13501-1, Klasse A1, ausgekleidet. Die montierten Montageschienen sind zusätzlich mit Gummischwingungsdämpfern ausgestattet, zudem können sie an Gehäuse umgesetzt werden und ermöglichen dadurch drei Ausblasrichtungen. Die Anschlussstutzen sind auf Normrohre abgestimmt und zusätzlich mit Doppellippendichtungen für eine dichte Kanalverbindung ausgestattet. Im Gehäuseboden ist ein Kondensat-/Fettablauf integriert (Ausblas oben). Der Anschluss des Kondensatablaufs ist nach unten am Geräteboden angeordnet. Die Ventilatoreinheit ist einfach ausschwenkbar und dient auch als Revisionstür für Reinigung der Kondensatwanne und des Laufrads. Für Wartungs- und Reinigungsarbeiten kann die ausschwenkbare Einheit in Position offen gesichert werden.

Das rückwärtsgekrümmte Hochleistungslaufrad ist auf die Welle eines spannungssteuerbaren IEC-Normmotors montiert. Wartungsfreie Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Drehzahlsteuerung über Trafo- Steuergerät möglich. Der Motor ist außerhalb des Luftstroms angeordnet und somit optimal vor Verschmutzung geschützt. Der Motor ist durch serienmäßig im Motor verbauten Thermokontakten (auf den Klemmkasten ausgeführt) vor Überhitzung geschützt.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten:

Volumenstrom (V): m³/h

Druckerhöhung (Δpfa): Pa

Wirkungsgrad statisch max. (η fa): 38,5 %

Wirkungsgrad total max. (η t): 41,4 %

Nennspannung (U): 230, 1~ V

Nennfrequenz (f): 50 Hz

Nennleistungsaufnahme (P N): 287 W

Stromaufnahme max. (Imax.): 2,3 A

Nenndrehzahl (n): 2900 min-1

Schutzart Motor: IP 54

Umgebungstemperatur max. (t A): 80 °C

Fördermitteltemperatur max. (t M): 120 °C

Abstrahl-Schallleistungspegel (L WA2): 69 dB(A)

Ansaug-Schallleistungspegel (L WA5):  74 dB(A)

Ausblas-Schallleistungspegel (L WA6): 74 dB(A)

Abmessungen (L x B x H) : 492 x 265 x 435 mm

Gewicht: 28,4 kg

Schaltplan: 137115

Fabrikat:	PICHLER

Type:		02PMPS225E221

Lo: ………………..

So: ………………..

1 ST	EP: ……………….. ………...............