# PSL– Zuluft Flachgerät mit Regelung

Beschreibung:

Kompaktes Zuluft- Flachgerät für Deckenmontage. Zuluftgerät als plug & play System mit integrierter Regelung und Fernbedienteil mit den Funktionen Lüften, Filtern und Heizen. Für maximale Betriebssicherheit ist das Zuluftgerät werkseitig auf Hochspannung, Ableitstrom und Funktion geprüft. Der körperschallentkoppelte Ventilator, ermöglicht die direkte Kanalmontage des Zuluftgeräts. Elastische Verbindungsstutzen sind nicht zwingend erforderlich.

Rahmenloses Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Mineralwollisolierung 30mm, nicht brennbar nach DIN EN 13 501-1, Klasse A1. Isolierung mit hoher Raumdichte für niedrige Wärmeleitfähigkeit, mit guten Schallabsorptionseigenschaf-ten. Außenluftjalousieklappe entsprechend VDI 6022 bereits im isolierten Gehäuse integriert. Zahnräder sind wartungsfrei und vor Verschmutzung geschützt eingebaut.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Ökodesign-Verordnung 1253/2014/EU.

Technische Daten

Luftleistung:

max. Volumenstrom (V): m³/h

Druckerhöhung (pfa): Pa

SFP Wert: W/(m3/s)

Spannung (U): 1~230 V

Frequenz (f) 50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1): 0,736 kW

Stromaufnahme max. (I): 3,2 A

Nenndrehzahl (n): 2265 min-1

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5): dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6): dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2): dB(A)

max. Gesamtwirkungsgrad statisch (ηfa): 33,8 %

max. Gesamtwirkungsgrad total (ηt): 36 %

max. Fördermitteltemperatur (t): 40°C

JALOUSIEKLAPPE

Saugseitige angeordnete Jalousieklappe aus Aluminium gefertigt. Klappenstellantrieb außen am Gerät montiert. Klap-penantriebsfunktion AUF/ZU ohne Federrücklauf.

VENTILATOR

Eingesetzt werden hocheffiziente EC-Ventilatoren mit dreidimensional geformten Laufradschaufeln. Durch das Nach-leitwerk wird ein sehr hoher Wirkungsgrad erzielt. Das Laufrad ist entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. Beidseitig geschlossene, wartungsfreie Kugellager mit Lebensdauerschmierung eingebaut. Motor mit eingebauten Thermoschalter für Motorvollschutz.

FILTERN

Panelfilter

Filtermaterial bestehend aus abriebfester Polypropylenfaser. Filtermaterial ist wasserabweisend antibakteriell, und temperaturbeständig bis 80°C, für hygienischen Betrieb nach VDI 6022. Einfacher Filterwechsel durch Schnellspann-rahmen.

Filterklasse nach EN 779: M5

Anfangsdruckverlust: Pa

Enddruckverlust: Pa

KÜHLEN

DV Direktverdampfer

mit Kondensatwanne und Kondensatablauf in Edelstahl 1.4301.

Tropfenabscheiderprofile aus Polypropylen in Edelstahlrahmen in 1.4301 eingefasst.

Lamellenabstand entsprechend DIN EN 13053.

Lamellen:

Aluminium

Rohre und Sammler:

Kupfer

Rahmen:

Stahl verzinkt

Volumenstrom (Berechnung bei Dichte 1.2kg/m3):

m3/h

Lufttemperatur Eintritt: °C

Rel. Feuchte Eintritt: %

Lufttemperatur  Austritt: °C

Rel. Feuchte Austritt: %

Verdampfungstemperatur: °C

Kühlleistung: KW

Kühlleistung max.: KW

Durchflussmenge: kg/h

Druckverlust Medium: kPa

Kältemittel: R410a

Anschluss:

3/4 “ (Aussengewinde)

Kondensatablauf:

1/2 “ (Aussengewinde)

HEIZEN

PWW Wärmetauscher

Lamellen:

Aluminium

Rohre und Sammler:

Kupfer

Rahmen:

Stahl verzinkt

Volumenstrom (Berechnung Dichte 1.2kg/m3):

m3/h

Außenluft Eintritt: °C

Rel. Feuchte Eintritt: %

Lufttemperatur Austritt: °C

Rel. Feuchte Austritt: %

Heizung Vorlauf: °C

Heizung Rücklauf: °C

Heizleistung: KW

Heizleistung max.:KW

Wassermenge Heizwasser: m3/h

Druckverlust Heizwasser: kPa

Glycolanteil: %

Anschluss Heizwasser: 3/4 “

REGELUNG

Regelplatine im Gehäuse integriert und über Fernbedienung parametrierbar. Ein elektrisches Nachheizmodul (EHM optional), kann über die RJ10 Buchse direkt an die Regelung angeschlossen und geregelt werden. Stellantrieb für Jalousieklappe (Auf / ZU) bereits montiert und mit Regelplatine verdrahtet. Filter- und Frostschutzüberwachung des Warmwasserheizregisters sind in der Regelungsfunktion enthalten. Geräteschalter am Gehäuse vormontiert und verdrahtet.

Funktionen:

• Betriebsartenwahl mit Fernbediengerät

• Luftfilterüberwachung mittels Differenzdruckmessung

• Anzeige der aktuellen Betriebsart und der Solltemperatur

• Temperatursollwertvorgabe mit Bediengerät

• Raum- oder Zulufttemperaturregelung

• PI-Regler Heizen, Kühlen

• Ansteuerung eines Ventils für den Heiz- und den Kühlkreis

• Störungsanzeige in Textform

• Minimal- bzw. Maximalbegrenzung der Zulufttemperatur

• Ansteuerung eines Zu- und eines Abluftventilators (0-10V)

• Vorwärmfunktion des Warmwasserlufterhitzers

• Nachlauffunktion der Ventilatoren bei Elektro-Heizung (EHM optional)

• Frostschutzüberwachung des Warmwasserheizregisters

• Ansteuerung einer Warmwasserpumpe

• Ansteuerung einer Kaltwasserpumpe

• Fernbedienteil mit integriertem Fühler und 10m Anschlusskabel (RJ10)

• CO2 / VOC Regelung (zusätzlicher Sensor erforderlich)

• Druckregelung (Zubehör erforderlich)

• MODBUS Schnittstelle

• Brandmelder Eingang

• Bewegungsmelder Eingang

Eingänge:

• Freigabe der Anlage

• Störung der Kältemaschine

• Frostschutzwächter

• Sicherheitstemperaturbegrenzer

• Filterüberwachung Aussenluft / Stufe 1

• Thermokontakt Motor

• Temp.-Fühler (ZUL)

• Brandmelder

• Bewegungsmelder

Ausgänge:

• Ventilator Zuluft (0-10V)

• Ventilator Abluft (0-10V)

• Heizregister Elektro (optional)

• Ventil Heizkreis (auf/zu)

• Umwälzpumpe Heizkreis

• Ventil Kühlkreis (auf/zu)

• Störung der Anlage

• Freigabe Kältemaschine

• Aussenluft/Abluftklappe (auf/zu)

Abmessungen:

L x B x H:

780 x 967 x 467 mm

Kanalanschluss (Flanschrahmen 20 mm):

900 x 400 mm

Gewicht: 78,5 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		02PSL9040E3J1210

Lo: ………………..

So: ………………..

1 ST	EP: ……………….. ………...............