PDVA…P– Metall Dachventilator, vertikal ausblasend mit integriertem Geräteschalter

Beschreibung:

Dach-Radialventilator mit rückwärts gekrümmtem Laufrad und vertikalem Ausblas. Gehäuse aus witterungsbeständigem Aluminium AlMg3 mit sehr niedriger Aufbauhöhe und aufklappbare Ventilatoreinheit. Die Ausblasseite ist durch einen Vogel- und Berührungsschutzgitter vor Eingriffen, Verschmutzungen und sonstigen Fremdkörpern geschützt. Grundplatte aus verzinktem Stahlblech mit tiefgezogener Einströmdüse sowie vormontierten Gewindestiften für die Anschlussmöglichkeit von Rohrflanschen und Zubehör nach DIN 24154 / EN 12 220. Der Ventilator ist für eine einfache Montage am Dachsockel (optional im Zubehör) konstruiert worden, ohne das Gehäuse entfernen zu müssen.

Das  wirkungsgradoptimierte Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln ist auf den Rotor eines spannungssteuerbaren Außenläufermotors aufgebaut. Das Laufrad ist  zusammen mit dem Motor entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. Der Antriebsmotor kommt mit wartungsfreie Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Der Motorschutz erfolgt über in der Wicklung eingebaute Thermokontakte die intern in Reihe geschaltet sind. Der elektrische Anschluss erfolgt über das am Gehäuseboden herausgeführte Kabel. Der abschließbare Geräteschalter ist im Gehäuse integriert und somit bestens geschützt.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten:

Volumenstrom (V): m³/h

Druckerhöhung (Δpfa): Pa

Wirkungsgrad statisch max. (η fa): 22,7 %

Wirkungsgrad total max. (η t): 23,0 %

Nennspannung (U): 230, 1~ V

Nennfrequenz (f): 50 Hz

Nennleistungsaufnahme (P N): 21 W

Stromaufnahme max. (Imax.): 0,2 A

Nenndrehzahl (n): 1290 min-1

Schutzart Motor: IP 33

Schutzart Klemmkasten: IP -

Umgebungstemperatur max. (t A):  80 °C

Fördermitteltemperatur max. (t M):  80 °C

Ansaug-Schallleistungspegel (L WA5):  50 dB(A)

Ausblas-Schallleistungspegel (L WA6): 51 dB(A)

Abmessungen (L x B x H) : 388 x 388 x 190 mm

Gewicht: 5,2 kg

Schaltplan: 128555

Fabrikat:	PICHLER

Type:		03PDVA220E4P31

Lo: ………………..

So: ………………..

1 ST	EP: ……………….. ………...............