PDVA…P– Metall Dachventilator, vertikal ausblasend mit integriertem Geräteschalter

und EC-Motor

Beschreibung:

Dach-Radialventilator mit rückwärts gekrümmtem Laufrad und vertikalem Ausblas. Gehäuse aus witterungsbeständigem Aluminium AlMg3 mit sehr niedriger Aufbauhöhe. Die Ausblasseite ist durch ein Vogel- und Berührungsschutzgitter vor Eingriffen, Verschmutzungen und sonstigen von Fremdkörpern geschützt. Grundplatte aus verzinktem Stahlblech mit tiefgezogener Einströmdüse sowie vormontierten Gewindestiften für die Anschlussmöglichkeit von Rohrflanschen und Zubehör nach DIN 24154 / EN 12 220. Der Ventilator ist für eine einfache Montage am Dachsockel (optional im Zubehör) konstruiert worden, ohne das Gehäuse entfernen zu müssen.

Das  Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln ist auf den Rotor eines energiesparenden und wirkungsgradeffizienten

EC-Außenläufermotors aufgebaut und wird zusammen mit dem Motor entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. Der Antriebsmotor kommt mit wartungsfreie Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Der Motorschutz erfolgt über in der Wicklung eingebaute Thermoschalter die von der Motorelektronik permanent überwacht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt über das am Gehäuseboden herausgeführte Kabel. Die Steuerung ist über ein 0-10V Signal (z.B. Potentiometer oder CO2 Sensor) möglich.  Der abschließbare Geräteschalter ist im Gehäuse integriert und somit bestens geschützt.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten:

Volumenstrom (V): m³/h

Druckerhöhung (Δpfa): Pa

Wirkungsgrad statisch max. (η fa): 51,7 %

Wirkungsgrad total max. (η t): 52,5 %

Nennspannung (U): 230, 1~ V

Nennfrequenz (f): 50 Hz

Nennleistungsaufnahme (P N): 268 W

Stromaufnahme max. (Imax.): 1,9 A

Nenndrehzahl (n): 2940 min-1

Schutzart Motor: IP 33

Schutzart Klemmkasten: IP 44

Umgebungstemperatur max. (t A): 55 °C

Fördermitteltemperatur max. (t M): 55 °C

Ansaug-Schallleistungspegel (L WA5):  78 dB(A)

Ausblas-Schallleistungspegel (L WA6): 78 dB(A)

Abmessungen (L x B x H) : 541 x 541 x 249 mm

Gewicht: 8,3 kg

Schaltplan: 131918

Fabrikat:	PICHLER

Type:		03PDVA280ECP31

Lo: ………………..

So: ………………..

1 ST	EP: ……………….. ………...............