PDVN…D – vertikal ausblasend, für Fördermitteltemperaturen bis 120°C

Beschreibung:

Dach-Radialventilator mit rückwärts gekrümmtem Laufrad und vertikalem Ausblas. Gehäuse aus witterungsbeständigem Aluminium AlMg3. Die Ausblasseite ist durch einen Vogel- und Berührungsschutzgitter vor Eingriffen, Verschmutzungen und sonstigen Fremdkörpern geschützt. Grundplatte aus verzinktem Stahlblech mit tiefgezogener Einströmdüse sowie vormontierten Gewindestiften für die Anschlussmöglichkeit von Rohrflanschen und Zubehör nach DIN 24154 / EN 12 220. Der Ventilator ist für eine einfache Montage am Dachsockel (optional im Zubehör) konstruiert worden, ohne das Gehäuse entfernen zu müssen. Ventilatorgehäuse für Wartungs- und Reinigungszwecke aufklappbar. Geeignet für den Betrieb

gem. VDI 2052. Die eingebaute Ablaufwanne mit Ablaufrinne verhindert die Verschmutzung der Dachfläche und sorgt für einen kontrollierten Ablauf der fetthaltigen Schmutzrückstände in einen Kanalablauf.

Das wirkungsgradoptimierte Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln ist auf die Welle eines IEC Drehstrommotors montiert welcher einen speziellen Wellendichtring hat, der das Eindringen von Öl und Wasser verhindert. Das Laufrad ist mit einer Graugussnabe und Taperlock Spannbuchse versehen und gewährleistet eine verbesserte Wuchtgüte und eine höhere Betriebsstabilität. Das Laufrad ist zusammen mit dem Motor entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. Drehzahlsteuerung nur über Frequenzumrichter möglich. Der Antriebsmotor ist außerhalb des Luftstroms angeordnet. Zum Einsatz kommen wartungsfreie Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Motorschutz muss bauseits installiert werden (Überwachung des thermischen Motorstroms über einen FU oder Motorschutzschalter). Der elektrische Anschluss erfolgt über den vormontierten Geräteschalter.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten:

Volumenstrom (V): m³/h

Druckerhöhung (Δpfa): Pa

Wirkungsgrad statisch max. (η fa): 41,7 %

Wirkungsgrad total max. (η t): 42,8 %

Nennspannung (U): 230, 1~ V

Nennfrequenz (f): 50 Hz

Nennleistungsaufnahme (P N): 425 W

Stromaufnahme max. (Imax.): 1,1 A

Nenndrehzahl (n): 2885 min-1

Schutzart Motor: IP 55

Schutzart Klemmkasten: IP -

Umgebungstemperatur max. (t A):  50 °C

Fördermitteltemperatur max. (t M): 120 °C

Ansaug-Schallleistungspegel (L WA5):  80 dB(A)

Ausblas-Schallleistungspegel (L WA6): 84 dB(A)

Abmessungen (L x B x H) : 514 x 514 x 482 mm

Gewicht: 28,9 kg

Schaltplan: 143654

Fabrikat:	PICHLER

Type:		03PDVN250D230

Lo: ………………..

So: ………………..

1 ST	EP: ……………….. ………...............