EMDUO – Diagonallaufrad mit Nachleitapparat, schallisoliert, EC-Motor redundanter Betrieb

Beschreibung:

Variable Einbaulage, horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Zur leichten Montage in Rohrleitungen sind die Anschlussstutzen mit einer Lippendichtung versehen.  Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, schallisoliert. Durch einen abnehmbaren Deckel sind die Ventilatoren einfach abnehmbar.  Mit integrierter Montagelasche für einfache Montage. Die deutliche Reduzierung der Strömungsverluste minimiert auch die Schallerzeugung und führt in Verbindung mit der schwingungsoptimierten Konstruktion zu einer hohen Laufruhe.

Integrierte ETAMASTER Diagonalventilatoren mit dreidimensional geformten Laufradschaufeln, denen ein dreidimensional geformter Leitapparat nachgeschaltet ist. Dies ergibt den höchstmöglichen aerodynamischen Wirkungsgrad. Das Laufrad ist nach G6.3 DIN ISO 1970 in zwei Ebenen ausgewuchtet. Wirkungsgradoptimierter elektronisch kommutierter Permanentmagnetmotor (EC Motor). Durch die EC Technologie kann der Ventilator auch im Teillastbereich sehr effizient betrieben werden. Der Motor ist geschützt im Nabenbereich untergebracht und übt keine störenden Einflüsse auf die Aerodynamik aus. Die interne elektronische Temperaturüberwachung schützt den Motor vor Überlastung. Elektrischer Anschluss über am Gehäuse integrierten Klemmkasten.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten:

Volumenstrom (V): m³/h

Druckerhöhung (Δpfa): Pa

Wirkungsgrad statisch max. (η fa): 48,4 %

Wirkungsgrad total max. (η t): 51,4 %

Nennspannung (U): 230, 1~ V

Nennfrequenz (f): 50 Hz

Nennleistungsaufnahme (P N): 724 W

Stromaufnahme max. (Imax.): 3,4 A

Nenndrehzahl (n): 3010 min-1

Schutzart Motor: IP 20

Umgebungstemperatur max. (t A): 40 °C

Fördermitteltemperatur max. (t M): 40 °C

Abstrahl-Schallleistungspegel (L WA2): 68 dB(A)

Ansaug-Schallleistungspegel (L WA5):  79 dB(A)

Ausblas-Schallleistungspegel (L WA6): 83 dB(A)

Abmessungen (L x B x H) : 1110x880x510  mm

Gewicht: 82 kg

Schaltplan: 154982

Fabrikat:	PICHLER

Type:		01PEMDUO355EC01

Lo: ………………..

So: ………………..

1 ST	EP: ……………….. ………...............