ETALINE Diagonalventilator mit EC-Motor

Beschreibung:

Variable Einbaulage, horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Direkt In-Line Montage in das Rohrnetz. Integrierte Montagekonsole für einfache Ventilatorbefestigung. Gehäuse aus Aluminium Almg3. ETALINE setzt den Standard für hohe Wirkungsgrade im gesamten Kennlinienfeld. Durch die hohen aerodynamischen und motorseitigen Wirkungsgrade ließ sich ein hochkompakter und gewichtsoptimierter Ventilator realisieren.

Diagonalventilator mit dreidimensional geformten Laufradschaufeln, denen ein dreidimensional geformter Leitapparat nachgeschaltet ist. Dies ergibt den höchstmöglichen aerodynamischen Wirkungsgrad. Das Laufrad ist nach G6.3 DIN ISO

1970 in zwei Ebenen ausgewuchtet. Der Motor ist geschützt im Nabenbereich untergebracht und übt keine störenden Einflüsse auf die Aerodynamik aus. Der Motorschutz erfolgt über eine integrierte Thermoüberwachung der Motorelektronik. Die hohe Effizienz des ETALINE basiert auf seiner aerodynamischen Güte. Aufgrund der axialen Durchströmung minimiert diese Baureihe die Einbauverluste im Vergleich zum Radialventilator deutlich. Eingesetzt werden wirkungsgradoptimierte elektronisch kommutierte Permanentmagnetmotoren. Besonders im Teillastbetrieb kommt der Effizienzvorteil des EC Motors zum Tragen.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten:

Volumenstrom (V): m³/h

Druckerhöhung (Δpfa): Pa

Wirkungsgrad statisch max. (η fa): 61,5 %

Wirkungsgrad total max. (η t): 63,6 %

Nennspannung (U): 230, 1~ V

Nennfrequenz (f): 50 Hz

Nennleistungsaufnahme (P N): 1637W

Stromaufnahme max. (Imax.): 11,8 A

Nenndrehzahl (n): 3000 min-1

Schutzart Motor: IP 55

Umgebungstemperatur max. (t A):  40 °C

Fördermitteltemperatur max. (t M): 40 °C

Abstrahl-Schallleistungspegel (L WA2): 86 dB(A)

Ansaug-Schallleistungspegel (L WA5):  90 dB(A)

Ausblas-Schallleistungspegel (L WA6): 91 dB(A)

Abmessungen (L x B x H) : 416 x 432 mm

Anschlussdurchmesser: Ø403 mm

Gewicht: 16,5 kg

Schaltplan: 156256

Fabrikat:	PICHLER

Type:		02PEL400ECK01

Lo: ………………..

So: ………………..

1 ST	EP: ……………….. ………...............