PMPC…T – Flexibler Boxventilator inkl. Motor außerhalb des Luftstroms

Beschreibung:

Doppelschaliges kubisches Gehäuse aus verzinktem Stahlblech und  30 mm starker Mineralwollisolierung, nicht brennbar nach DIN EN 13501-1, Klasse A1 ausgekleidet. Geräteboden mit integrierter Bodenwanne und  Kondensatablaufstutzen. Für Reinigungs- und Wartungsarbeiten kann die vollflächige Revisionstüre am Türgriff abgenommen werden. Der Türgriff ist lose im Lieferumfang enthalten und kann an der gewünschten Seite montiert werden. Die Seitenwände sowie der Deckel lassen sich einfach abnehmen dadurch sind drei verschiedene Ausblasrichtungen (links, rechts oder oben) möglich. Das Gehäuseinnere ist vollkommen glattflächig ohne hervorstehende Schrauben. Die Seitenwände werden im Gehäuserahmen verschraubt, so dass keine Schrauben in das Gehäuseinnere ragen.

Das rückwärtsgekrümmte Hochleistungslaufrad ist auf die Welle eines spannungssteuerbaren IEC Normmotors montiert. Laufrad gemäß Gütestufe G 6.3 nach DIN ISO 1940 auf 2 Ebenen dynamisch ausgewuchtet. Die Kugellager sind wartungsfrei und lebensdauergeschmiert. Drehzahlsteuerung über Trafo-Steuergerät möglich. Der Motor ist außerhalb des Luftstroms angeordnet und durch serienmäßig im Motor verbauten Thermokontakten (auf den Klemmkasten ausgeführt) vor Überhitzung geschützt.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten:

Volumenstrom (V): m³/h

Druckerhöhung (Δpfa): Pa

Wirkungsgrad statisch max. (η fa): 55,9 %

Wirkungsgrad total max. (η t): 56,6 %

Nennspannung (U): 400, 3~ V

Nennfrequenz (f): 50 Hz

Nennleistungsaufnahme (P N): 2661 W

Stromaufnahme max. (Imax.): 5,0 A

Nenndrehzahl (n): 1430 min-1

Schutzart Motor: IP 55

Umgebungstemperatur max. (t A): 60 °C

Fördermitteltemperatur max. (t M): 120 °C

Abstrahl-Schallleistungspegel (L WA2): 76 dB(A)

Ansaug-Schallleistungspegel (L WA5):  86 dB(A)

Ausblas-Schallleistungspegel (L WA6): 88 dB(A)

Abmessungen (L x B x H) : 900 x 900 x 900 mm

Gewicht: 127 kg

Schaltplan: 	141263

Fabrikat:	PICHLER

Type:		02PMPC560D4T40

Lo: ………………..

So: ………………..

1 ST	EP: ……………….. ………...............