PMPX– Abluftventilator für höhere Temperaturen

Beschreibung:

Diese Abluftbox eignet sich für die Absaugung von höheren Fördermitteltemperaturen. Das einschalige Gehäuse ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt und als Fettwanne abgebildet. Die Abluftbox lässt sich einfach über die montierten Montagelaschen an der Wand befestigen und montieren. Die Anschlussstutzen sind auf Normrohre abgestimmt und zusätzlich mit Doppellippendichtungen für eine dichte Kanalverbindung ausgestattet. Die Ventilatoreinheit ist einfach ausschwenkbar und dient auch als Revisionstür für Reinigung der Kondensatwanne und des Laufrads.

Das rückwärtsgekrümmte Hochleistungslaufrad besteht aus pulverbeschichtetem Stahlblech und ist auf die Welle eines IEC Drehstrommotors montiert, das hat einen speziellen Wellendichtring der das Eindringen von Öl und Wasser verhindert. Laufrad gemäß Gütestufe G 6.3 nach DIN ISO 1940 auf 2 Ebenen dynamisch ausgewuchtet. Steuerung über Frequenzumrichter möglich. Wartungsfreie Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Motor außerhalb des Luftstroms angeordnet und somit optimal vor Verschmutzung geschützt. Motorschutz muss bauseits installiert werden (Überwachung des thermischen Motorstroms über einen FU oder Motorschutzschalter).

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten:

Volumenstrom (V): m³/h

Druckerhöhung (Δpfa): Pa

Wirkungsgrad statisch max. (η fa): 44,2 %

Wirkungsgrad total max. (η t): 49,5 %

Nennspannung (U): 400, 3~ V

Nennfrequenz (f): 50 Hz

Nennleistungsaufnahme (P N): 504 W

Stromaufnahme max. (Imax.): 1,0 A

Nenndrehzahl (n): 2920 min-1

Schutzart Motor: IP 55

Umgebungstemperatur max. (t A):  60 °C

Fördermitteltemperatur max. (t M): 80 °C

Abstrahl-Schallleistungspegel (L WA2): 73 dB(A)

Ansaug-Schallleistungspegel (L WA5):  79 dB(A)

Ausblas-Schallleistungspegel (L WA6):  81 dB(A)

Abmessungen (L x B x H) : 461 x 224 x 357 mm

Anschlussdurchmesser: Ø199 mm

Gewicht: 20 kg

Schaltplan: 141262

Fabrikat:	PICHLER

Type:		02PMPX225D240

Lo: ………………..

So: ………………..

1 ST	EP: ……………….. ………...............