Lüftungsgerät LG 1000 SKDE 
für Deckenmontage in linker oder rechter Ausführung

Das Lüftungsgerät LG 1000 SKDE für einen Luftvolumenstrom von max. 1000 m³/h besteht aus einem kompakten, wärmegedämmten Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, mit einer Wandstärke von 30 mm, außen pulverbeschichtet in RAL 9010, und eignet sich zur Deckenmontage (bei Bedarf teilintegriert in die abgehängte Decke) in Unterrichts- und Schulungsräumen.

Das Lüftungsgerät enthält als Gegenstromwärmetauscher einen Enthalpietauscher zur Wärme- und Feuchterückgewinnung, mit einem automatischen, 100 %-igen Bypass und energiesparenden Radialventilatoren mit EC-Motoren-Technologie. Des Weiteren enthalten sind Luftfilter in der Außen- und in der Abluft, welche über die Revisionsklappen an der Geräteunterseite einfach gewartet werden können. Sobald das Gerät geöffnet wird, stoppt ein Türkontaktschalter das Gerät automatisch. In der Spannungsversorgung des Lüftungsgerätes ist bauseitig eine geeignete Netztrenneinrichtung vorzusehen. Um eine ungewollte Luftzirkulation bei Gerätestillstand zu verhindern, sind in der Außenluft und in der Fortluft jeweils Absperrklappen integriert. Für den sicheren Betrieb, auch bei tiefen Außentemperaturen, ist ein stufenlos regelbares Vorheizregister vorgesehen. Das Gerät wurde so konzipiert, dass im Betrieb die Kondensatbildung vermieden wird und somit keine Kondensatableitung notwendig ist.

In der Ausführung mit dem direkt am Gerät angebauten, schalldämpfenden Zu- / Abluft-Modul (SD-Modul), werden ein geräuscharmer Betrieb und eine optimale Luftverteilung erreicht. Dazu können die Lamellen des Zuluftgitters horizontal und vertikal verstellt werden.

Der Geräteaufbau entspricht den hygienischen Anforderungen der VDI 6022.

Die Steuerung des Lüftungsgeräts kann zentral über die Gebäudeleittechnik mittels Modbus RTU Verbindung erfolgen oder über ein optional erhältliches, örtlich montiertes TFT-Touch Bedienteil. Zusätzlich verfügt das Gerät standardmäßig über eine LAN Schnittstelle für die einfache Anbindung an das PICHLER Connect System. Die cloud basierende Lösung bietet dem Betreiber eine übersichtliche Anlagenverwaltung mit Betriebswertanzeigen, Einstellmöglichkeiten und Fehlermeldungen. Auf Wunsch können Fehlermeldungen auch per E-Mail an den Anlagenbetreiber übermittelt werden.

Der Luftvolumenstrom kann über 3 Stufen vorgegeben werden und wird durch den integrierten CO2-Sensor in der Abluft bei Bedarf bis zur Maximaleinstellung angehoben. Ein integrierter Feuchtesensor wird zur Feuchteüberwachung, zur Vermeidung von Kondensatbildung eingesetzt.

Technische Daten:

- Abmessungen Gerät: B x H x L = 1005 x 490 x 2290 mm

- Abmessungen Gerät und SD-Modul: B x H x L = 1480 x 490 x 3030 mm

- Gewicht Gerät: rd. 260 kg

- Gewicht SD-Modul: rd. 90 kg

- Luftanschlüsse Außen- und Fortluft: Ø 315 mm, Muffenmaß

- Luftanschlüsse Zu- und Abluft entfallen mit SD-Modul

- Elektrischer Anschluss: 230 V / 50 Hz

- Vorsicherung bauseitig: C 16 A

- RCD bauseitig: Typ B Allstromsensitiv

- Nennleistung: 3,0 kW

WERTE LAUT EU-VERORDNUNG 1253-2014

(Weitere Werte, siehe Produktdatenblatt downloadbar unter www.pichlerluft.at)

Maximaler Betriebspunkt:

Volumenstrom: 1000 m³/h

externe Pressung: 100 Pa

Nennbetriebspunkt:

Volumenstrom: 700 m³/h

externe Pressung: 50 Pa

Spezifische Ventilatorleistung SFP: 0,32 Wh/m³

Thermischer Übertragungsgrad: 80%

Feuchteübertragungsgrad: 60 %

Schalldruckpegel in 1 m Abstand: 30 db(A)

Einbauteile:

- Enthalpietauscher mit Feuchterückgewinnung

- Automatischer Bypass der Wärmerückgewinnung

- Zuluft- und Abluftventilator mit EC-Technologie

- Filterzelle ISO ePM1 55% für Außenluft

- Filterzelle ISO ePM10 75% für Abluft

- Mit integriertem elektrischen Vorheizregister 1,9 kW

- Mit integrierten Absperrklappen in Außen- und Fortluft

- Steuerelektronik mit CO2 und Feuchtesensoren

Fabrikat:	PICHLER

Type:		0810FKNSDLHVE 		(linke Ausführung)

0810FKNSDRHVE  		(rechte Ausführung)

0810FKNSDLHVES2		(linke Ausführung, mit SD-Modul)

0810FKNSDRHVES2  		(rechte Ausführung, mit SD-Modul)

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Bedieneinheit Type TOUCH

Die Bedieneinheit TOUCH mit 4.3“ Farb-Touch-Display dient zur Ansteuerung des Lüftungsgerätes. Die einfache Bedienung ermöglicht eine automatische oder manuelle Einstellung der Lüftungsstufen. Im Automatikbetrieb arbeitet das System nach programmierbaren Zeitprogrammen, Feuchte- oder CO2-Regelung vollautomatisch, im manuellen Betrieb kann z.B. die Lüftungsstufe individuell erhöht werden (Stoßlüftung). Weitere Funktionen sind die Umschaltung zwischen Sommer- und Winterbetrieb, die Einstellung der Volumenströme. Es werden der Betrieb, die Temperaturen, ein erforderlicher Filterwechsel und eventuelle Störungen in Klartext angezeigt. Die Montage erfolgt in einer Unterputzdose (nicht im Lieferumfang enthalten).

Beschreibung:

- Vollgrafisches TFT 4,3“ Touchdisplay, weißer Text auf rotem Hintergrund

- Integrierter Raumtemperaturfühler

- intuitive Bedienung

- Zeitprogramm

- Betriebsstundenzähler

- Micro-USB Serviceschnittstelle zum Anschluss eines Service-PC

- 4-Draht Busverbindung

- Abmessungen: B x H x T = 110 x 84 x 25 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LG350450T

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Dualer Drucksensor mit Modbus Kommunikation

Drucksensorik zur externen Montage inklusive Anschlusspaket. Dient zur Konstantdruckregelung des Lüftungsgerätegeräts. Die Installation erfolgt bauseitig.

Bestehend aus:

- Drucksensor 2-fach

- Luftschlauch (1,5 m)

- Druckmessnippel (2 Stück)

- Geschirmtes 4-poliges Kabel (3 m)

Technische Daten:

- Vorkonfigurierter Dual-Drucksensor für die Zuluft- und Abluftleitung im Kunststoffgehäuse

- Anschlussdurchmesser Druckmess-Schläuche: 4mm innen

- Spannungsversorgung: 24 VDC ± 15 %

- Kommunikationsprotokoll / Interface: Modbus RTU / RS485

- Messbereich: 0 – 500 Pa, Genauigkeit: ± 0,75% ± 0,15Pa

- Umgebung: 0°C – 50°C (nicht kondensierend)

- Abmessungen: B x H x T = 145 x 96 x 40 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LGDRUCKDUALSET

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Ersatzteil: Außenluftfilter

Technische Daten:

- Güteklasse: ISO ePM1 55%

- Bauform: Kassettenfilter

Fabrikat:	PICHLER

Type:		40LG0500026A

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Ersatzteil: Abluftfilter

Technische Daten:

- Güteklasse: ISO ePM10 75%

- Bauform: Kassettenfilter

Fabrikat:	PICHLER

Type:		40LG0500027A

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Rohrschalldämpfer SL für Außen- und Fortluft

Rohrschalldämpfer aus verzinktem Stahlblech. Außenmantel aus einem Spiro-Rohr; Innenmantel aus verzinktem Lochblech, mit dazwischenliegender 50 mm Dämmpackung aus Steinwolle, sowie abriebfester Abdeckung aus Glasseide. Rohrenden mit Anschlussstutzen für Steckmontage.

Technische Daten:

- Anschlussdurchmesser: 315 mm (Nippelmaß, mit Doppellippendichtung)

- Außendurchmesser: 450 mm

- Länge: 600 mm

- Gewicht: 12,7 kg

- Dämpfung bei 250 Hz: 7 dB

Fabrikat:	PICHLER

Type:		11SL3005031506

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Blechverkleidung für Rohrschalldämpfer SL für Außen- und Fortluft

Aus verzinktem Stahlblech, außen pulverbeschichtet in RAL 9010

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LG1000SKDEBV

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: MODBUS/KNX-GATEWAY

Das Modbus / KNX Gateway ermöglicht die Anbindung des Kompaktlüftungsgerätes LG450 an ein KNX-Bussystem. Dabei dient das Gateway als Bindeglied zwischen den beiden Bussystemen. Es verfügt über eine Modbus RTU- und TCP-Schnittstelle und ist immer der Master am Modbus. Auf der KNX Seite hingegen, verhält es sich wie ein gewöhnliches KNX TP-1 Gerät. Dies ermöglicht eine zentrale Steuerung und Überwachung des Lüftungsgerätes durch ein KNX-System. Die Konfiguration erfolgt über die IP oder USB-Schnittstelle.

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H x L = 88 x 56 x 90 mm

- Montage: Hutschiene oder Wand

- zulässige Umgebungstemperatur: 0 - 60 °C

- zulässige Feuchte: 5 - 95 % nicht kondensierend

- Schutzart: IP20

- Spannung: 24V AC/DC

- Schnittstellen: Ethernet, EIA-485, KNX-TP1

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08KNXGA350450A

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Regeltechnische Inbetriebnahme der Wohnraumlüftungsanlagen

Nach bauseits fertiggestellter und überprüfter Lüftungsmontage und Elektroverkabelung. Durchführung in Normalarbeitszeit.

Bestehend aus:

- Überprüfung der Elektroanschlüsse

(Netzanspeisung, Bedieneinheit, Temperaturfühler)

- Inbetriebnahme des Lüftungsgerätes

- Einstellung der geforderten Geräteluftmengen nach bauseits erfolgter Voreinstellung der Luftauslässe

- Einstellung der geforderten Regelparameter

(Regelungsart, Temperaturen, Filterzeiten, etc.)

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08INBETRIEBNAHME

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

SERVICE GLT

Einstellen der Schnittstellenparameter in der Gebäudeleittechnik. Eine weiterführende Unterstützung

bei der GLT-Anbindung wird gesondert nach Aufwand in Rechnung gestellt!

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SERVICEGLT

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............