Kompaktlüftungsgerät LG 350 optional LG 350V

für Stand- oder Wandmontage in frostfreien Räumen

Das Kompaktlüftungsgerät LG 350 für einen Luftvolumenstrom von max. 350 m³/h besteht aus einem kompakten, wärmebrückenfreien und wärmegedämmten EPP-Gehäuse mit einer Blechverkleidung aus verzinktem Stahlblech, außen pulverbeschichtet in RAL 9010, einem hocheffizienten Wärmerückgewinnungssystem mit Luft/Luft-Gegenstromwärmetauscher aus recyclebarem Kunststoff, einem automatischen 100 %-igen Bypass und energiesparenden Radialventilatoren mit EC-Motoren Technologie. Bei der Wandmontage können die Stellfußkonsolen abgenommen werden.

Die integrierte Luftvolumenstrommessung garantiert einen balancierten Betrieb auf der Zuluft- und Abluftseite. Als Luftfilter werden standardmäßig auf der Außenluft die Güteklasse ISO ePM1 70% und auf der Abluft die Güteklasse ISO Coarse 80% eingesetzt. Mit integrierter, verkabelter Steuerelektronik und einer Filterabdeckung zur werkzeuglosen Filterwartung bei geschlossener Gerätefront.

Die Bedienung erfolgt einfach und intuitiv über die Bedieneinheit MINI oder TOUCH (optional) und bei Anschluss an das Internet (LAN Verbindung) über die Pichler-App. Die optionalen Erweiterungsmöglichkeiten um das CO2- Sensormodul und den Feuchtesensor ermöglichen einen bedarfsgesteuerten Lüftungsbetrieb.

Externe Prüfungen:

- TÜV SÜD MÜNCHEN

- Passivhaus zertifiziert

- DIBt-Zulassung

Maximaler Betriebspunkt:

- Volumenstrom: 350 m³/h

- Ext. Pressung: 200 Pa

Kennwerte nach EN 13141-7:2011:

- Nennluftvolumenstrom: 245 m³/h

- Gehäusedichtheit: Externe Leckage 0,5 % und interne Leckage 0,2 %

- Zuluftseitiger Temperaturänderungsgrad: 92,8 %

- Spezifische Eingangsleistung SEL = 0,18 Wh/m3

Kennwerte nach PHI:

- Zertifizierter Einsatzbereich: 71 – 277 m³/h

- Wärmebereitstellungsgrad ŋWRG = 90%

- Spezifische elektrische Leistungsaufnahme Pel,spez = 0,22 Wh/m3

Mit folgenden Einbauteilen:

- Gegenstromwärmetauscher mit Bypass

- Zuluft- und Abluftventilator mit EC-Motoren-Technologie

- Kassettenfilter ISO ePM1 70% für Außenluft

- Kassettenfilter ISO Coarse 80% für Abluft

- Kondensatstutzen mit 1 ¼“ AG

- Steuerelektronik

- optional: Integriertes Elektrovorheizregister 1900 Watt mit stufenloser Regelung

als Einfrierschutz für den Gegenstromwärmetauscher

Technische Daten:

- Elektrischer Anschluss: 230 V / 50 Hz

- Vorsicherung: 16 A

- Abmessungen: B x H x T = 829 x 950 x 571 mm

- Gewicht: rd. 56 kg

- Luftanschlüsse ZUL / ABL / AUL / FOL: je Ø 160 mm

Spezifischer Energieverbrauch gemäß EU-Verordnung 1253/1254-2014

Klasse A+ in Verbindung mit einer zentralen Bedarfssteuerung oder einer Steuerung nach örtlichem Bedarf.

Klasse A in Verbindung mit einer Hand-, oder Zeitsteuerung.

maximaler Luftvolumenstrom: 350 m³/h;

Schallleistungspegel LWA beim Referenzvolumenstrom: 38 dB(A);

Die Energieeffizienzklasse ist bis zum maximalen Luftvolumenstrom gültig.

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253/1254-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014.

Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LG350L optional 08LG350LV	(linke Ausführung)

08LG350R optional 08LG350RV	(rechte Ausführung)

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Kompaktlüftungsgerät LG 350F optional LG 350FV mit Enthalpietauscher

für Stand- oder Wandmontage in frostfreien Räumen

Das Kompaktlüftungsgerät LG 350 für einen Luftvolumenstrom von max. 350 m³/h besteht aus einem kompakten, wärmebrückenfreien und wärmegedämmten EPP-Gehäuse mit einer Blechverkleidung aus verzinktem Stahlblech, außen pulverbeschichtet in RAL 9010, einem hocheffizienten Wärme- und Feuchterückgewinnungssystem mit Enthalpietauscher, einem automatischen 100 %-igen Bypass und energiesparenden Radialventilatoren mit EC-Motoren Technologie.

Die integrierte Luftvolumenstrommessung garantiert einen balancierten Betrieb auf der Zuluft- und Abluftseite. Als Luftfilter werden standardmäßig auf der Außenluft die Güteklasse ISO ePM1 70% und auf der Abluft die Güteklasse ISO Coarse 80% eingesetzt. Mit integrierter, verkabelter Steuerelektronik und einer Filterabdeckung zur werkzeuglosen Filterwartung bei geschlossener Gerätefront.

Die Bedienung erfolgt einfach und intuitiv über die Bedieneinheit MINI oder TOUCH (optional) und bei Anschluss an das Internet (LAN Verbindung) über die Pichler-App. Die optionalen Erweiterungsmöglichkeiten um das CO2- Sensormodul und den Feuchtesensor ermöglichen einen bedarfsgesteuerten Lüftungsbetrieb.

Externe Prüfungen:

- TÜV SÜD MÜNCHEN

- Passivhaus zertifiziert

- DIBt-Zulassung

Maximaler Betriebspunkt:

- Volumenstrom: 350 m³/h

- Ext. Pressung: 200 Pa

Kennwerte nach EN 13141-7:2011:

- Nennluftvolumenstrom: 245 m³/h

- Gehäusedichtheit: Externe Leckage 0,5 % und interne Leckage 0,4 %

- Zuluftseitiger Temperaturänderungsgrad: 81,2 %

- Zuluftseitiger Feuchteänderungsgrad: 69,2 %

- Spezifische Eingangsleistung SEL = 0,16 Wh/m3

Kennwerte nach PHI:

- Zertifizierter Einsatzbereich: 71 – 277 m³/h

- Wärmebereitstellungsgrad ŋWRG = 85%

- Spezifische elektrische Leistungsaufnahme Pel,spez = 0,22 Wh/m3

Mit folgenden Einbauteilen:

- Enthalpietauscher mit Bypass

- Zuluft- und Abluftventilator mit EC-Motoren-Technologie

- Kassettenfilter ISO ePM1 70% für Außenluft

- Kassettenfilter ISO Coarse 80% für Abluft

- Kondensatstutzen mit 1 ¼“ AG

- Steuerelektronik

- optional: Integriertes Elektrovorheizregister 1900 Watt mit stufenloser Regelung

als Einfrierschutz für den Enthalpietauscher

Technische Daten:

- Elektrischer Anschluss: 230 V / 50 Hz

- Vorsicherung: 16 A

- Abmessungen: B x H x T = 829 x 950 x 571 mm

- Gewicht: ca. 56 kg

- Luftanschlüsse ZUL / ABL / AUL / FOL: je Ø 160 mm

Spezifischer Energieverbrauch gemäß EU-Verordnung 1253/1254-2014

Klasse A+ in Verbindung mit Steuerung nach örtlichem Bedarf.

Klasse A in Verbindung mit einer Hand-, Zeitsteuerung oder einer zentralen Bedarfssteuerung.

maximaler Luftvolumenstrom: 350 m³/h;

Schallleistungspegel LWA beim Referenzvolumenstrom: 38 dB(A);

Die Energieeffizienzklasse ist bis zum maximalen Luftvolumenstrom gültig.

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253/1254-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014.

Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LG350LF optional 08LG350LFV	(linke Ausführung)

08LG350RF optional 08LG350RFV	(rechte Ausführung)

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Bedieneinheit Type MINI (inkl. Montagezubehör)

Die Bedieneinheit MINI dient zur Ansteuerung des Lüftungsgerätes. Die einfache Bedienung ermöglicht eine manuelle Einstellung der Lüftungsstufen, die Umschaltung zwischen Sommer- und Winterbetrieb. Weiters werden der Betrieb, Filterwechsel und eventuelle Störungen angezeigt. Die Montage erfolgt in einer Unterputzdose (nicht im Lieferumfang enthalten).

Abmessungen: B x H x T = 80 x 80 x 19 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LGMINI350450

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Bedieneinheit Type TOUCH

Die Bedieneinheit TOUCH mit 4.3“ Farb-Touch-Display dient zur Ansteuerung des Lüftungsgerätes. Die einfache Bedienung ermöglicht eine automatische oder manuelle Einstellung der Lüftungsstufen. Im Automatikbetrieb arbeitet das System nach programmierbaren Zeitprogrammen, Feuchte- oder CO2-Regelung vollautomatisch, im manuellen Betrieb kann z.B. die Lüftungsstufe individuell erhöht werden (Stoßlüftung). Weitere Funktionen sind die Umschaltung zwischen Sommer- und Winterbetrieb, die Einstellung der Volumenströme. Es werden der Betrieb, die Temperaturen, ein erforderlicher Filterwechsel und eventuelle Störungen in Klartext angezeigt. Die Montage erfolgt in einer Unterputzdose (nicht im Lieferumfang enthalten).

Beschreibung:

- Vollgrafisches TFT 4,3“ Touchdisplay, weißer Text auf rotem Hintergrund

- Integrierter Raumtemperaturfühler

- intuitive Bedienung

- Zeitprogramm

- Betriebsstundenzähler

- Micro-USB Serviceschnittstelle zum Anschluss eines Service-PC

- 4-Draht Busverbindung

- Abmessungen: B x H x T = 110 x 84 x 25 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LG350450T

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Konsole zur Befestigung der Bedieneinheit TOUCH oder MINI

Dient zur Befestigung der Bedieneinheit TOUCH oder MINI direkt am Lüftungsgerät. Bedieneinheit schwenkbar. Bei Bestellung erfolgt die Montage werksseitig. Fixe Montageposition im Bereich der Kabeldurchführungen.

Beschreibung:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 9010

- Abmessungen: B x H x T = 104 x 92 x 45 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		40LG350BG141

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Dualer Drucksensor mit Modbus Kommunikation

Drucksensorik zur externen Montage inklusive Anschlusspaket. Dient zur Konstantdruckregelung des Lüftungsgerätegeräts. Die Installation erfolgt bauseitig.

Bestehend aus:

- Drucksensor 2-fach

- Luftschlauch (1,5 m)

- Druckmessnippel (2 Stück)

- Geschirmtes 4-poliges Kabel (3 m)

Technische Daten:

- Vorkonfigurierter Dual-Drucksensor für die Zuluft- und Abluftleitung im Kunststoffgehäuse

- Anschlussdurchmesser Druckmess-Schläuche: 4mm innen

- Spannungsversorgung: 24 VDC ± 15 %

- Kommunikationsprotokoll / Interface: Modbus RTU / RS485

- Messbereich: 0 – 500 Pa, Genauigkeit: ± 0,75% ± 0,15Pa

- Umgebung: 0°C – 50°C (nicht kondensierend)

- Abmessungen: B x H x T = 145 x 96 x 40 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LGDRUCKDUALSET

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: CO2-Sensor

CO2-Sensor im Aufputzgehäuse, geeignet für die Wandmontage, zur Bedarfsregelung des Volumenstroms.

Technische Daten:

- Spannungsversorgung: 24 V AC/DC

- Ausgangssignal: 0 - 10 V

- Messbereich: 0 - 2000 ppm

- Umgebung: 10 – 50 °C (nicht kondensierend)

- Abmessungen: B x H x T = 85 x 85 x 35 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		07RCO248330

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Feuchte-Sensor

Feuchte-Sensor im Aufputzgehäuse, geeignet für die Wandmontage, zur Bedarfsregelung des Volumenstroms.

Technische Daten:

- Spannungsversorgung: 24 V AC/DC

- Ausgangssignal: 0 - 10 V

- Messbereich: 0 – 100 % r.F.

- Umgebung: 0 – 60 °C (nicht kondensierend)

- Abmessungen: B x H x T = 85 x 85 x 35 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		07RHF49360

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Raumtemperatursensor

Zusätzlicher Raumtemperatursensor im Aufputzgehäuse, geeignet für die Wandmontage, zur Bedarfsregelung des Volumenstroms.

Technische Daten:

- NTC 10 kOhm

- Abmessungen: B x H x T = 85 x 85 x 35 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		07RTF49357

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Raumtemperatur-, Feuchte- und CO2-Sensor mit Modbus Kommunikation

Zusätzlicher T/RF/ CO2-Sensor im Aufputzgehäuse, geeignet für die Wandmontage, zur Bedarfsregelung des Volumenstroms. Messergebnisse werden mittels Modbus Signale übertragen.

Achtung: Das Modbus Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Technische Daten:

- Spannungsversorgung: 12 - 24 VDC

- Messbereich: 400 - 2000 ppm, Genauigkeit: ± (30 ppm + 3 %)

- Messbereich Temperatur: 0 - 45 °C, Genauigkeit: ± 3 %

- Messbereich relative Feuchte: 11 - 89 %, Genauigkeit: ± 3 %

- Abmessungen: B x H x T = 70 x 70 x 30 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		07RTRHCO248401

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Drahtloser Raumtemperatur-, Feuchte- und / oder CO2-Sensoren mit Modbus / MiWi Kommunikation

Das Modbus / MIWI Gateway ist ein Empfänger für drahtlose Sensoren und kommuniziert über 0-10V Ausgang oder über ModBus. Der Empfänger wird in einer externen Box für den Anschluss an das Lüftungsgerät geliefert. Der Empfänger sollte außerhalb des Lüftungsgerätes montiert werden, da dies den besten Empfang des Signals von den Funksensoren gewährt. Die Messungen der Funksensoren werden über MiWi an den Empfänger gesendet. Die Reichweite beträgt unter normalen Umständen ca. 20m, welches durch Einrichten von Repeatern erweitert werden kann. Die Sensor- und Netzwerknummer kann einfach mit dem DIP-Schalter unter dem Deckel eingestellt werden. Wenn ein 0-10V-Signal verwendet wird, kann nur das Signal eines Sensors empfangen werden. Beim LG350/450/650 können über ModBus bis zu 6 Funksensoren angeschlossen werden.

Modbus / MiWi - Gateway

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H x T = 138 x 64 x 30 mm

- Anzahl von regelbaren Funksensoren mittels ModBus Ausgang: bis zu 32

- Anzahl von regelbaren Funksensoren mittels 0-10V Ausgang: 1

- Anzahl 0-10V Ausgänge: 4

- Zusätzliches Interface: MiWi Mesh 868MHz

- IP-Schutzart: IP 20

- Versorgungsspannung: 15 - 24VDC

- Umgebungstemperatur bei Betrieb: 0 - 40°C

Fabrikat:           PICHLER

Type:               07GATEWAYMIWI

Lo: ………………..

So: ………………..

ST        EP: ……………….. ………...............

Drahtloser Raumtemperatur- und Feuchtesensor für Aufputz

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H x T = 85 x 85 x 30 mm

- Versorgungsspannung: Batterie 3 x1,5V Alkaline AA

- Batterielebensdauer: bis zu 4 Jahren

- Fühler-Genauigkeit Temperatur: 2%

Messbereich: 0 - 40°C

- Fühler-Genauigkeit Luftfeuchtigkeit: 4%

Messbereich: 0 - 80% RF

- IP Schutzart: IP 22

- Umgebungstemperatur bei Betrieb: 0 - 40°C

Fabrikat:           PICHLER

Type:               07MIWIRTRH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST        EP: ……………….. ………...............

Drahtloser Raumtemperatur-, Feuchte und CO2-Sensor für Aufputz

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H x T = 85 x 85 x 30 mm

- Versorgungsspannung: Batterie 3 x1,5V Alkaline AA

- Batterielebensdauer: bis zu 2 Jahren

- Fühler-Genauigkeit Temperatur: 2%

Messbereich: 0 - 40°C

- Fühler-Genauigkeit Luftfeuchtigkeit: 4%

Messbereich: 0 - 80% RF

- Fühler-Genauigkeit CO2: 0 - 2000ppm

Messbereich: 0 - 10000ppm

- IP Schutzart: IP 22

- Umgebungstemperatur bei Betrieb: 0 - 40°C

Fabrikat:           PICHLER

Type:               07MIWIRTRHCO2

Lo: ………………..

So: ………………..

ST        EP: ……………….. ………...............

Ersatzteil: Außenluftfilter

Technische Daten:

- Güteklasse: ISO ePM1 70%

- Bauform: Kassettenfilter

Fabrikat:	PICHLER

Type:		40LG0500001A

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Ersatzteil: Abluftfilter

Technische Daten:

- Güteklasse: ISO Coarse 80%

- Bauform: Kassettenfilter

Fabrikat:	PICHLER

Type:		40LG0500000A

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Nippel NPU System SAFE

Rohrverbinder System SAFE, verzinkt, mit Doppellippendichtung. Dient zum luftdichten Anschluss des Lüftungsgerätes an das Rohrleitungssystem.

Technische Daten:

- Durchmesser: 160 mm

- Nippelmaß

Fabrikat:	PICHLER

Type:		11NPU0160

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Absperrklappe AKR 160 mit Motor LF230

Anschlussstutzen mit doppelter, beidseitiger Gummilippendichtung. Klappenblatt mit einem Dichtring aus EPDM. Die Außen- und Fortluftleitung des Lüftungsgerätes werden im ausgeschalteten Zustand durch zwei motorisierte Absperrklappen verschlossen. Die Federrücklaufantriebe gewährleisten das Schließen auch bei Spannungsunterbrechung. Ein Kaltlufteinfall kann somit wirksam vermieden werden.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Rohrdurchmesser: Ø 160 mm (System SAFE)

- Länge: 100 mm

- Federrücklaufantrieb: LF230

Fabrikat:	PICHLER

Type:		02AKR160LF230

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Absperrklappe AKR 200 mit Motor LF230

Anschlussstutzen mit doppelter, beidseitiger Gummilippendichtung. Klappenblatt mit einem Dichtring aus EPDM. Die Außen- und Fortluftleitung des Lüftungsgerätes werden im ausgeschalteten Zustand durch zwei motorisierte Absperrklappen verschlossen. Die Federrücklaufantriebe gewährleisten das Schließen auch bei Spannungsunterbrechung. Ein Kaltlufteinfall kann somit wirksam vermieden werden.

Technische Daten:

- Material: Stahlblech verzinkt

- Rohrdurchmesser: Ø 200 mm (System SAFE)

- Länge: 100 mm

- Federrücklaufantrieb: LF230

Fabrikat:	PICHLER

Type:		02AKR200LF230

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Externes Kaltwasserregister für LG350

Zur Kühlung der Zuluft für Rohreinbau ø 160 mm mit integriertem Kondensatablauf, Gehäuse unisoliert.

Technische Daten:

- Luftmenge: 350 m³/h

- Medium: 7/12°C

- Anzahl der Rohrreihen: 3 STK

- Rohrdurchmesser: Ø 160 mm

- Abmessungen: B x H x L = 326 x 255 x 356 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		01CWK160

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Externes Warmwassernachheizregister für LG350

Zur Nachheizung der Zuluft für Rohreinbau ø 160 mm. Nur in Verbindung mit Temperaturfühler (Art. Nr.: 40LG041920).

Technische Daten:

- Luftmenge: max. 350 m³/h

- Medium: 60/40 °C

- Leistung: ca. 700W

- Rohrdurchmesser: Ø 160 mm

- Abmessungen: B x H x L = 313 x 255 x 356 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		01VBC160

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Dreiwege Motorregelventil

3-Weg-Regel-Kugelhahn für stetige Regelung von Kalt- und Warmwasser mit aufgebautem Regelantrieb.

Technische Daten:

- Belimo-Antrieb: LR 24ASR

- Antriebsspannung: 24V AC/DC

- Steuersignal: 0-10V DC

- Regelkugelbahn: R3015

- KVS-Wert. 0,63 m³/h

- Einbaulage: beliebig

Fabrikat:	PICHLER

Type:		07R3015P6LR24ASR

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Externes Elektro-Nachheizregister

Zur Nachheizung der Zuluft für Rohreinbau Ø 160 mm. Nur in Verbindung mit Temperaturfühler (Art. Nr.: 40LG041920).

Technische Daten:

- Leistung: 1,2 kW

- Spannung: 1 x 230 VAC

- Regler: MTXL

- Rohrdurchmesser: Ø 160 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08CV16121MTXL

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Kabeltemperaturfühler (Länge 2 m)

NTC Thermistor Sensor mit Metallhülse für den Einbau in die Zuluftleitung

Fabrikat:	PICHLER

Type:		40LG041920

Lo: ………………..

So: …………….….

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Gerätesiphon

Dient zur hygienischen, einwandfreien und räumlichen Trennung der Einleitung des Kondensats in den bauseitigen Siphon.

Fabrikat:	PICHLER

Type:		40LG030620

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: MODBUS/KNX-GATEWAY

Das Modbus / KNX Gateway ermöglicht die Anbindung des Kompaktlüftungsgerätes LG350 an ein KNX-Bussystem. Dabei dient das Gateway als Bindeglied zwischen den beiden Bussystemen. Es verfügt über eine Modbus RTU- und TCP-Schnittstelle und ist immer der Master am Modbus. Auf der KNX Seite hingegen, verhält es sich wie ein gewöhnliches KNX TP-1 Gerät. Dies ermöglicht eine zentrale Steuerung und Überwachung des Lüftungsgerätes durch ein KNX-System. Die Konfiguration erfolgt über die IP oder USB-Schnittstelle.

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H x L = 88 x 56 x 90 mm

- Montage: Hutschiene oder Wand

- zulässige Umgebungstemperatur: 0 - 60 °C

- zulässige Feuchte: 5 - 95 % nicht kondensierend

- Schutzart: IP20

- Spannung: 24V AC/DC

- Schnittstellen: Ethernet, EIA-485, KNX-TP1

- Achtung: Die Spannungsversorgung erfolgt bauseits!

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08KNXGA350450A

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Lüftungstechnische Inbetriebnahme der Wohnraumlüftungsanlagen

Durchführung in Normalarbeitszeit

Bestehend aus:

- Einregulierung aller Zu- und Abluftventile

- Erstellen einer Luftmengenbilanz für die Zu- und Ablufträume

- Erstellen eines Übergabeprotokolles

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LINBETRIEBNAHME

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Regeltechnische Inbetriebnahme der Wohnraumlüftungsanlagen

Nach bauseits fertiggestellter und überprüfter Lüftungsmontage und Elektroverkabelung. Durchführung in Normalarbeitszeit.

Bestehend aus:

- Überprüfung der Elektroanschlüsse

(Netzanspeisung, Bedieneinheit, Temperaturfühler)

- Inbetriebnahme des Lüftungsgerätes

- Einstellung der geforderten Geräteluftmengen nach bauseits erfolgter Voreinstellung der Luftauslässe

- Einstellung der geforderten Regelparameter

(Regelungsart, Temperaturen, Filterzeiten, etc.)

- Überprüfung des ordnungsgemäßen Gerätebetriebes und Regelverhaltens

- Nutzereinweisung und Übergabe

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08INBETRIEBNAHME

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

SERVICE GLT

Einstellen der Schnittstellenparameter in der Gebäudeleittechnik. Eine weiterführende Unterstützung

bei der GLT-Anbindung wird gesondert nach Aufwand in Rechnung gestellt!

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08SERVICEGLT

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............