Flachschalldämpfer PFSDW mit Rohranschluss

Eckiger Schalldämpfer mit einem Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Gefüllt mit Mineralwolle, welche mit Lochblech und Glasseide verkleidet ist. Der Schalldämpfer ist nicht brennbar und weißt innen eine hochfeste, abriebsichere und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche aus Glasseide auf. Die Anschlüsse sind für Transport und Lagerung mit Staubschutzkappen verschlossen (vor Montage zu entfernen).

Ausführungsvarianten:

- Rohranschluss:

  - Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE

    - Ø 63 mm (KomFlex® 75)

    - Ø 75 mm (KomFlex® 90)

    - Ø 100 mm

    - Ø 125 mm

    - Ø 160 mm

    - Ø 200 mm

  - Muffen mit einer Zugsicherung (Dichtungen separat erhältlich)

    - KomFlex® 75

- Länge: 500 mm, 750 mm oder 1000 mm

- Einfacher Luftstrang (2 Anschlüsse) oder doppelter Luftstrang (4 Anschlüsse)

Flachschalldämpfer PFSDW mit Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, Ø 63 mm (KomFlex® 75)

Länge 500 mm, einfacher Luftstrang (2 Anschlüsse)

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H x L = 130 x 80 x 500 mm

- Dämpfung bei 250 Hz: 12 dB

- Gewicht: rd. 2 kg

- Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 56 m³/h

- Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 5 Pa

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08PFSDW63500

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Länge 500 mm, doppelter Luftstrang (4 Anschlüsse)

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H x L = 220 x 80 x 500 mm

- Dämpfung bei 250 Hz: 12 dB

- Gewicht: rd. 3 kg

- Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 112 m³/h

- Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 5 Pa

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08PFSDW635002

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Länge 750 mm, einfacher Luftstrang (2 Anschlüsse)

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H x L = 130 x 80 x 750 mm

- Dämpfung bei 250 Hz: 18 dB

- Gewicht: rd. 3 kg

- Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 56 m³/h

- Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 8 Pa

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08PFSDW63750

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Länge 750 mm, doppelter Luftstrang (4 Anschlüsse)

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H x L = 220 x 80 x 750 mm

- Dämpfung bei 250 Hz: 17 dB

- Gewicht: rd. 4,5 kg

- Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 112 m³/h

- Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 8 Pa

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08PFSDW637502

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Länge 1000 mm, einfacher Luftstrang (2 Anschlüsse)

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H x L = 130 x 80 x 1000 mm

- Dämpfung bei 250 Hz: 21 dB

- Gewicht: rd. 3,5 kg

- Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 56 m³/h

- Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 10 Pa

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08PFSDW631000

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Länge 1000 mm, doppelter Luftstrang (4 Anschlüsse)

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H x L = 220 x 80 x 1000 mm

- Dämpfung bei 250 Hz: 24 dB

- Gewicht: rd. 6 kg

- Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 112 m³/h

- Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 10 Pa

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08PFSDW6310002

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Flachschalldämpfer PFSDW mit Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, Ø 75 mm (KomFlex® 90)

Länge 500 mm, einfacher Luftstrang (2 Anschlüsse)

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H x L = 150 x 90 x 500 mm

- Dämpfung bei 250 Hz: 11 dB

- Gewicht: rd. 2,5 kg

- Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 80 m³/h

- Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 6 Pa

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08PFSDW75500

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Länge 750 mm, einfacher Luftstrang (2 Anschlüsse)

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H x L = 150 x 90 x 750 mm

- Dämpfung bei 250 Hz: 14 dB

- Gewicht: rd. 3,5 kg

- Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 80 m³/h

- Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 8 Pa

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08PFSDW75750

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Länge 1000 mm, einfacher Luftstrang (2 Anschlüsse)

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H x L = 150 x 90 x 1000 mm

- Dämpfung bei 250 Hz: 18 dB

- Gewicht: rd. 4,5 kg

- Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 80 m³/h

- Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 10 Pa

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08PFSDW751000

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Länge 1000 mm, doppelter Luftstrang (4 Anschlüsse)

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H x L = 250 x 90 x 1000 mm

- Dämpfung bei 250 Hz: 19 dB

- Gewicht: rd. 6,5 kg

- Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 159 m³/h

- Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 10 Pa

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08PFSDW7510002

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Flachschalldämpfer PFSDW mit Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, Ø 100 mm

Länge 500 mm, einfacher Luftstrang (2 Anschlüsse)

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H x L = 160 x 120 x 500 mm

- Dämpfung bei 250 Hz: 8 dB

- Gewicht: rd. 3 kg

- Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 141 m³/h

- Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 12 Pa

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08PFSDW100500

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Länge 1000 mm, einfacher Luftstrang (2 Anschlüsse)

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H x L = 160 x 120 x 1000 mm

- Dämpfung bei 250 Hz: 16 dB

- Gewicht: rd. 6 kg

- Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 141 m³/h

- Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 15 Pa

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08PFSDW1001000

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Flachschalldämpfer PFSDW mit Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, Ø 125 mm

Länge 500 mm, einfacher Luftstrang (2 Anschlüsse)

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H x L = 185 x 150 x 500 mm

- Dämpfung bei 250 Hz: 9 dB

- Gewicht: rd. 4 kg

- Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 221 m³/h

- Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 10 Pa

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08PFSDW125500

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Länge 1000 mm, einfacher Luftstrang (2 Anschlüsse)

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H x L = 185 x 150 x 1000 mm

- Dämpfung bei 250 Hz: 13 dB

- Gewicht: rd. 7 kg

- Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 221 m³/h

- Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 14 Pa

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08PFSDW1251000

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Flachschalldämpfer PFSDW mit Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, Ø 160 mm

Länge 500 mm, einfacher Luftstrang (2 Anschlüsse)

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H x L = 220 x 190 x 500 mm

- Dämpfung bei 250 Hz: 5 dB

- Gewicht: rd. 5 kg

- Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 362 m³/h

- Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 9 Pa

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08PFSDW160500

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Länge 1000 mm, einfacher Luftstrang (2 Anschlüsse)

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H x L = 220 x 190 x 1000 mm

- Dämpfung bei 250 Hz: 11 dB

- Gewicht: rd. 9 kg

- Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 362 m³/h

- Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 13 Pa

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08PFSDW1601000

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Flachschalldämpfer PFSDW mit Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, Ø 200 mm

Länge 500 mm, einfacher Luftstrang (2 Anschlüsse)

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H x L = 260 x 230 x 500 mm

- Dämpfung bei 250 Hz: 7 dB

- Gewicht: rd. 6 kg

- Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 565 m³/h

- Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 8 Pa

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08PFSDW200500

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Länge 1000 mm, einfacher Luftstrang (2 Anschlüsse)

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H x L = 260 x 230 x 1000 mm

- Dämpfung bei 250 Hz: 11 dB

- Gewicht: rd. 11 kg

- Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 565 m³/h

- Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 12 Pa

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08PFSDW2001000

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Flachschalldämpfer PFSDW mit Muffen mit einer Zugsicherung (Dichtungen separat erhältlich), KomFlex® 75

Länge 500 mm, einfacher Luftstrang (2 Anschlüsse)

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H x L = 130 x 90 x 500 mm

- Dämpfung bei 250 Hz: 11 dB

- Gewicht: rd. 2 kg

- Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 56 m³/h

- Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 9 Pa

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08PFSDW175500ILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Länge 500 mm, doppelter Luftstrang (4 Anschlüsse)

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H x L = 220 x 90 x 500 mm

- Dämpfung bei 250 Hz: 11 dB

- Gewicht: rd. 4 kg

- Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 112 m³/h

- Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 9 Pa

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08PFSDW275500ILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Länge 1000 mm, einfacher Luftstrang (2 Anschlüsse)

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H x L = 130 x 90 x 1000 mm

- Dämpfung bei 250 Hz: 20 dB

- Gewicht: rd. 4 kg

- Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 56 m³/h

- Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 12 Pa

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08PFSDW1751000ILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Länge 1000 mm, doppelter Luftstrang (4 Anschlüsse)

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H x L = 220 x 90 x 1000 mm

- Dämpfung bei 250 Hz: 17 dB

- Gewicht: rd. 7 kg

- Maximaler Volumenstrom (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 112 m³/h

- Maximaler Druckverlust (bei 5 m/s Luftgeschwindigkeit): 12 Pa

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08PFSDW2751000ILNH

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Zubehör: Dichtung für Muffen mit Zugsicherung

TPE Dichtungsring für KomFlex® 75, Farbe Grau, zum Aufstecken auf das KomFlex®-Rohr. Pro Anschluss wird ein Dichtungsring benötigt.

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08TPEDR6275

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............