Eckiger Volumenstromregler PVSR-EJ, Ausführung als luftdichte Jallousieklappe

Für variable oder konstante Volumenstromsysteme, geeignet für normale Raumluft, in eckiger, formstabiler Ausführung, mit luftdichter Regel- und Absperrklappe, Messwertaufnehmer mit mittelwertbildenden Differenzdrucksensor und Regelkomponenten, für den lageunabhängigen Einbau in Zuluft- und Abluftleitungen, kundenspezifische Voreinstellungen der Regelparameter wie z.B. Luftvolumenströme Vmin und Vmax  durch werkseitige Einstellung und lufttechnische Überprüfung jedes einzelnen Gerätes auf speziellem Prüfstand, nachträgliche Verstellung der Parameter bei Inbetriebnahme vor Ort einfach zu bewerkstelligen.

Formstabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, luftdichte Regel- und Absperrklappe ausgeführt als Jalousieklappe mit integrierten Dichtlippen an den Lamellen, seitliche dauerelastische Dichtung zwischen den Lamellen und dem Gehäuse, Antrieb der Lamellen durch außen angeordnete antistatische Kunststoffzahnräder, Messvorrichtung aus strömungsgünstigen Aluminiumprofilen mit integrierten Messbohrungen, unempfindlich gegen Verschmutzen, mit beidseitigen Universalanschlussflansch P20/P30 für den Luftleitungsanschluss.

Unter Berücksichtigung der Einbauhinweise kann der Volumenstromregler lageunabhängig im Luftleitungssystem eingebaut werden. Die Position der Regelklappe ist von außen an der Achse ersichtlich.

Absperrklappe in Absperrstellung luftdicht nach Klasse 4 gemäß ÖNORM EN 1751, Gehäuse-Leckluftvolumenstrom luftdicht nach Klasse C gemäß ÖNORM EN 1751, Differenzdruckbereich 20 bis 1500 Pa.

VAV-Kompaktregler, Drucksensor, Digital-Regler und Klappenstellantrieb als VAV-Kompaktlösung. Bürstenloser, blockierfester Antrieb mit Stromsparmodus. Diagnosebuchse für Bediengeräte und Drehwinkeladaption.

Externe Prüfungen:

Die Ausführung entspricht den Anforderungen an die Hygiene gemäß den Vorgaben der VDI 6022 Blatt 1 (01/2018), SWKI VA104-01 (01/2019), DIN 1946-4 (09/2018), ÖNORM H 6021 (08/2016), ÖNORM H 6020 (06/2019) und ÖNORM H 6038 (02/2020) entsprechend durchgeführter hygienischer Begutachtungen.

Volumenstromregler PVSR-EJ mit aufgebautem VAV-Kompaktregler, ohne MP-Bus-Schnittstelle

Unter Berücksichtigung der Einbauhinweise kann der Volumenstromregler lageunabhängig im Luftleitungssystem eingebaut werden. Die Position der Regelklappe ist von außen an der Achse ersichtlich.

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H x T =

- Luftvolumenstrom Vmin / Vmax: m³/h

- Arbeitsbereich: V

- Klappe: Jalousieklappe

- Einsatztemperatur: +0° C bis +50°C

- Type VAV-Kompaktregler: ohne MP-Bus-Schnittstelle

Fabrikat:	PICHLER

Type:			PVSR-EJ/MF

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Volumenstromregler PVSR-EJD mit Dämmschale und aufgebautem VAV-Kompaktregler, ohne MP-Bus-Schnittstelle

Unter Berücksichtigung der Einbauhinweise kann der Volumenstromregler lageunabhängig im Luftleitungssystem eingebaut werden. Die Position der Regelklappe ist von außen an der Achse ersichtlich.

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H x T =

Mit Dämmschale 50 mm

- Luftvolumenstrom Vmin/Vmax: m³/h

- Arbeitsbereich: V

- Klappe: Jalousieklappe

- Einsatztemperatur: +0°C bis +50°C

- Type VAV-Kompaktregler: ohne MP-Bus-Schnittstelle

Fabrikat:	PICHLER

Type:		PVSR-EJD/MF

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Volumenstromregler PVSR-EJ mit aufgebautem VAV-Kompaktregler und MP-Bus-Schnittstelle

Unter Berücksichtigung der Einbauhinweise kann der Volumenstromregler lageunabhängig im Luftleitungssystem eingebaut werden. Die Position der Regelklappe ist von außen an der Achse ersichtlich.

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H x T =

- Luftvolumenstrom Vmin/Vmax: m³/h

- Arbeitsbereich: V

- Klappe: Jalousieklappe

- Einsatztemperatur: +0°C bis +50°C

- Type VAV-Kompaktregler: mit MP-Bus-Schnittstelle

Fabrikat:	PICHLER

Type:		PVSR-EJ/MP-Bus

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Volumenstromregler PVSR-EJD mit Dämmschale, aufgebautem VAV-Kompaktregler und MP-Bus-Schnittstelle

Unter Berücksichtigung der Einbauhinweise kann der Volumenstromregler lageunabhängig im Luftleitungssystem eingebaut werden. Die Position der Regelklappe ist von außen an der Achse ersichtlich.

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H x T =

- Luftvolumenstrom Vmin/Vmax: m³/h

- Arbeitsbereich: V

- Klappe: Jalousieklappe

- Einsatztemperatur: +0°C bis +50°C

- Type VAV- Kompaktregler: mit MP-Bus-Schnittstelle

Fabrikat:	PICHLER

Type:		PVSR.EJD/MP Bus

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............