Luftbefeuchtungseinheit LBE 250A*O zur Kombination mit dem Wärmepumpenkombigerät PKOM4, für Wandmontage in frostfreien Räumen, in linker oder rechter Ausführung

Kompakte, automatische Luftbefeuchtungseinheit zur aktiven Befeuchtung der Zuluft, für Wohn- und Aufenthaltsräume, patentiertes und zertifiziertes System, geeignet zum Einbau in raumlufttechnischen Anlagen, ausschließlich in Kombination mit einem Wärmepumpenkombigerät PKOM4. Die kompakte Luftbefeuchtungseinheit arbeitet nach dem natürlichen Verdunstungsprinzip und stellt eine konstante und optimale Luftfeuchte in der Zuluft sicher. Einstellbar im Bereich zwischen 4,5 und 11,5 g/m³ absoluter Feuchte. Die Auswahl der Befeuchtungsleistung wird mit vier voreingestellten Stufen ausgewählt. Ob diese Zielwerte auch tatsächlich erreicht werden, hängt immer auch von den Eintrittszuständen der Luft ab. Durch die integrierte elektronische Steuer- und Regelungseinheit wird der Befeuchtungsprozess hinsichtlich Funktion und Betriebssicherheit kontinuierlich überwacht und allfällige Betriebszustände visualisiert. Die individuellen Nutzereinstellungen werden am TFT Touchbedienteil direkt am Gerät oder über die Gebäudeleittechnik (Modbus) vorgenommen. Die Befeuchtungseinheit wird vorkonfiguriert und steckerfertig geliefert.

Die Befeuchterwanne, in der der Rotationslamellenverdunster platziert ist, wird über das Trinkwassernetz versorgt. Der Füllstand wird automatisch über einen Schwimmerschalter und durch einen zusätzlichen mechanischen Überlauf begrenzt. Die Bildung von Keimen und Bakterien in der Einheit wird dauerhaft durch eine kontinuierlich und automatisch überwachte UVC–Desinfektion sowie durch zeitlich gesteuertes Austauschen des Wassers wirksam verhindert. Um die Einheit wirksam gegen Verkalkung zu schützen, ist eine Umkehrosmoseeinheit in der Wasserzuleitung integriert. In Abhängigkeit der einzustellenden Wasserhärte und der Verdunstungsleistung, wird der erforderliche Wasserwechsel automatisiert durchgeführt. Der Rotationslamellenverdunster ist aus Aluminium, die Befeuchterwanne aus Edelstahl und das kompakte Gehäuse besteht aus verzinktem Stahlblech, außen pulverbeschichtet in RAL 9003.

Externe Prüfungen:

Die Ausführung entspricht den Anforderungen an die Hygiene gemäß den Vorgaben der VDI 6022 Blatt 1 (01/2018), SWKI VA104-01 (01/2019), VDI 3803 Blatt 1 (05/2020) und ÖNORM H 6021 (08/2016) entsprechend durchgeführter hygienischer Begutachtungen.

Technische Daten:

- Luftvolumenstrom: max. 350 m³/h

- Druckverlust: max. 72 Pa

- Luftfeuchte: 4,5 – 11,5 g/m³ (in 4 Stufen einstellbar)

- Verdunstungsleistung: max. 2,5 l/h

- Wassertemperatur: 8 bis 30 °C

- Wassereinlassdruck: 3,5 - 7 bar

- Luftanschluss: Ø 160 mm

- Wasseranschluss: 3/4“

- Abflussanschluss: Ø 40 mm

- Siphon: bauseitig

- Leergewicht / Betriebsgewicht: 25 / 28 kg

- Spannung: 230 V / 50 Hz

- Abmessungen: B x H x T = 510 x 385 x 360 mm

- elektrische Leistungsaufnahme: 100 W

Inklusive Wasseranschlussset:

- Filtereinheit (Filtergehäuse, Wasserfilter und Montagezubehör)

- Wasserstopp 3/4“

- 2 Stück Verschraubungen 3/4“

- 2 Stück Anschlussschlauch 3/4“ mit Länge 1,5 m

- 1 Stück Abwasseranschlussrohr HT40

- 1 Stück Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LBE250ARO (rechte Ausführung)

08LBE250ALO (linke Ausführung)

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Ersatzteil: Wasserfilter

Technische Daten:

- Durchmesser: ca. 60 mm

- Innendurchmesser: ca. 28 mm

- Höhe: 10" (ca. 250 mm)

- Feinheit: 5 µm

- Arbeitstemperatur: 4 - 60 °C

Fabrikat:	PICHLER

Type:		40E0003A

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Ersatzteil: UVC-Röhre

Das Wasser in der Wanne wird kontinuierlich mittels UVC-Licht desinfiziert, wobei die UVC-Röhre

die komplette Wasserwanne und Verdunstungsfläche vollständig ausleuchtet.

Technische Daten:

- Strahlungsleistung: 4,3 W bei 253,7 nm Wellenlänge

Fabrikat:	PICHLER

Type:		40I0023A

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Ersatzteil: Osmosemembran

Das Wasser wird durch die Umkehrosmoseeinheit aufbereitet. Damit werden eventuelle Ablagerungen am Lamellenrotor, an der Wasserwanne und der UVC-Röhre auf ein Minimum reduziert.

Technische Daten:

- Baugröße: 12“ x 2“

- Abmessungen: 298 x 254 x 44 x 48 mm

- Membranstärke: 0,0001µm

- Speisewasser Durchflussrate: max. 7,5 l/m

- Speisewasser Temperaturbereich: min. 2°C, max. 23°C

- Betriebsdruck: min. 2,8 bar, max. 8,6 bar (125 psi)

Fabrikat:	PICHLER

Type:		40C0029C

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Regeltechnische Inbetriebnahme der Luftbefeuchtungseinheit

Nach bauseits fertiggestellter und überprüfter Montage des Wärmepumpenkombigeräts PKOM4 und Elektroverkabelung. Durchführung in Normalarbeitszeit.

Bestehend aus:

- Überprüfung der Elektroanschlüsse

- Inbetriebnahme der Luftbefeuchtungseinheit

- Einstellung der geforderten Regelparameter

- Überprüfung des ordnungsgemäßen Gerätebetriebes und Regelverhaltens

- Nutzereinweisung und Übergabe

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08INBETRIEBNAHME

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............